目录

1  前言	1

1.1  建设项目由来	1

1.2  验收监测目的	2

1.3  验收监测工作范围及内容	2

1.4  验收监测依据	3

2  建设项目工程概况	4

2.1  工程基本情况	4

2.2  主要原辅材料来源及用量	5

2.3水源及水平衡	6

2.4  生产工艺流程简介	7

3  环保设施和相应主要污染物排放与治理	8

3.1  废气污染物排放及治理	8

3.2  废水排放及治理	8

3.3  噪声排放及治理	9

3.4 固体废物排放及治理	9

3.5 环境风险防范措施	10

3.6  主要环保设施（措施）	11

4  环境影响评价意见及环境影响评价批复的要求	12

4.1  环境影响评价意见	12

4.2  环境影响报告书批复（广环办函［2009］302号）	13

4.3  环境影响评价补充报告表批复（广朝环审批［2017］35号）	14

5  验收监测执行标准	15

5.1  环境质量标准	15

5.2 污染物排放标准	16

5.3  污染物总量控制指标	16

5.4  验收标准与环评标准的对照情况	16

6  验收监测内容	17

6.1  验收监测期间的工况	17

6.2  质量控制和质量保证	18

6.3  污染源监测	19

6.4  监测分析方法	23

6.5  环评监测与验收监测点位、污染因子对照情况	24

6.6  环境敏感点与验收敏感点位对照情况	24

7  环境管理检查	24

7.1  环保审批手续及“三同时”执行情况检查	24

7.2  环保治理设施的完成、运行、维护情况检查	25

7.3  环境保护档案管理情况检查	25

7.4  环境保护管理制度的建立和执行情况检查	25

7.5  固体废物的排放、处理和综合利用情况	26

7.6  厂区绿化情况检查	26

7.7 环评批复要求落实情况检查	26

7.8 公众参与意见调查	26

8  验收监测结论及建议	27

8.1  结论	27

8.2  建议	29

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：厂区平面布置图

附图3：项目外环境关系

附图4：环保设施一览图

附件：

附件1：广元市朝天区环境保护局（广朝环建函［2009］110号）《关于广元市朝天区人民医院大巴口分院业务综合楼建设项目执行环保标准的函》；

附件2：广元市朝天区环境保护局（广朝环审批［2017］35号）《关于朝天区人民医院（大巴口分院）污水处理系统升级改建工程环境影响报告表的批复》；

附件3：广元市环境保护局（广环办函［2009］302号）《关于朝天区人民医院大巴口分院业务综合楼建设项目环境影响报告书的批复》

附件4： 《医疗废物处置委托协议》

附件5： 《广元市朝天区人民医院大巴口分院业务综合楼建设项目竣工环保验收监测公众意见调查表》

广元市朝天区人民医院大巴口分院业务综合楼建设项目

竣工环境保护验收监测报告

# 1  前言

## 1.1  建设项目由来

朝天区人民医院大巴口分院距朝天城区5公里,现有职工15人,肩负着大巴口及周围11个村25000会人的医疗、预防、保健工作。受“52”地震灾害影响,大巴口分院业务综合楼房屋部分受损,药品毁损,附属设施倒塌,B超、心电图机、半自动生化分析仪等医疗设备也严重受损。为解决当地群众看病难、住院难的问题,确保人民群众身体健康和生命安全,促进全区经济和卫生事业协调发展,提出朝天区人民医院大巴口分院灾后恢复重建项目方案。

广元市朝天区人民医院大巴口分院业务综合楼建设项目位于朝天区大巴口,规划用地面积3466平方米,属于原址重建项目。拆除D级危房(原辅助用房)185平方米,新建业务综合楼面积205平方米,四楼一底,框架结构,新建辅助用房(食堂、供应室、洗浆房、污水处理操作间、配电室等410平方米。该项目建成后,能确保大巴口分院正常开展各项医疗救治工作,可开设病床60张,日门诊量达200人次,项目总投资500万元,资金来源为湖北宜化集团有限公司援建资金。

2009年5月广元市朝天区发展和改革局以广朝发改项目[2009]242号文准予备案。2009年9月四川省环境保护科学研究院完成了该项目环境影响评价报告书的编制，2009年9月广元市环境保护局以广环办函［2009］302号文对该项目环境影响报告书进行了批复。由于项目运营过程中对污水处理系统进行了优化调整，2017年9月新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司完成了该项目环境影响报告表，2017年12月广元市朝天区环境保护局以广朝环审批［2017］35号文对该项目环境影响报告表进行了批复。

受广元市朝天区人民医院委托，四川恒宇环境节能检测有限公司承担了该项目的竣工环境保护验收监测工作。按照生态环境部公告《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年 第9号文）及其附件的规定和要求，我公司于2018年5月派员前往现场进行了现场踏勘，了解工程及环保设施运行状况。经调查,按照环评及批复要求，项目基本落实了各项环保措施，环保设施运行正常，基本具备验收监测条件，我公司于2018年6月6日～7日对该项目实施了现场监测与调查工作。并于2018年9月17日～18日对该项目进行了无组织废气补充检测。

## 1.2  验收监测目的

通过现场监测、调查，评价该项目污染物排放是否达到国家排放标准；考核该项目环保设施的建设、运行各项指标是否达到工程设计指标；检查环境影响报告书和补充报告审查意见的落实情况。为环境保护行政主管部门验收及验收后的日常监督管理提供技术依据。

## 1.3  验收监测工作范围及内容

1.3.1  验收监测工作范围

本项目主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程及其他等。本次验收监测对朝天区人民医院大巴口分院业务综合楼进行竣工验收监测。

1.3.2  验收监测内容

（1）废水排放监测；

（2）废气排放监测；

（3）厂界环境噪声排放监测；

（4）固体废物处置情况检查；

（5）风险事故防范措施落实情况及应急预案检查；

（6）环境管理检查；

（7）公众意见调查。

## 1.4  验收监测依据

1.4.1  国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

1.4.2  生态环境部公告（2018年 第9号文）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》；

1.4.3  四川省环保局（川环发[2003]001号）《关于认真做好建设项目竣工环保验收监测工作的通知》；

1.4.4《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部环办[2012]77号）

1.4.5  四川省环保局（川环发[2003]58号）《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》；

1.4.6  四川省环境保护科学研究院《广元市朝天区人民医院大巴口分院业务综合楼建设项目环境影响报告书》；

1.4.7  新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司《朝天区人民医院（大巴口分院）污水处理系统升级改建工程环境影响报告表》；

1.4.8  广元市环境保护局（广环办函［2009］302号）《关于广元市朝天区人民医院大巴口分院业务综合楼建设项目环境影响报告书的批复》；

1.4.9  广元市朝天区环境保护局（广朝环审批［2017］35号）《关于朝天区人民医院（大巴口分院）污水处理系统升级改建工程环境影响报告表的批复》；

1.4.10  四川省物价局、四川省财政厅文件（川价函［2007］6号）《关于调整环境监测服务收费标准的函》、四川省发展和改革委员会（川发改价格［2010］1143号）《关于重新核定建设项目竣工环境影响监测评估收费的通知》。

# 2  建设项目工程概况

## 2.1  工程基本情况

广元市朝天区人民医院大巴口分院业务综合楼建设项目位于广元市朝天区楼房村2组，占地面积3046.68平米。北面紧邻国道108线，西南面为三思新能源技术公司，东面为居民住户区，西北面为广元市海螺水泥公司，南面250米处为嘉陵江。项目地理位置图见附图1，项目外环境关系见附图2。

项目新建业务综合楼标准面积2025m2，四楼一底，框架结构，其中综合楼第一层至第四层建筑面积分别为508平方米、506平方米、506.5平方米、506.5平方米。一层和二层为门、急诊科室及检验科、放射科、特检科、中西药房等，各科室相对独立，有利于杜绝病人的交叉感染；三层和四层的一部分为住院科室，设1个护理单元病床和护士站。新建辅助用房包括厨房、洗衣房、职工宿舍。全医院职工劳动人员共25人，其中15人为医院原职工，新增10人。年工作365天，实行24小时值班工作制。项目总投资500万元，其中环保投资61万元，占总投资的12.2%。

其工程项目组成及主要环境问题见表2-1。

表2-1  项目组成及主要环境问题

| 名称 | 环评建设内容及规模 |  | 实际建设内容及规模 | 可能产生环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 业务综合楼 | 2025平方米，4F，门诊部、住院部、行政财务管理区、信息中心等。门诊病人流量200人次/天，床位数为60张。 | 与环评一致 | 医疗废水、医疗固废等 | 已建 |
| 辅助工程 | 食堂 | 位于辅助用房的一层，面积为162.5m2 | 与环评一致 | 油烟、废水、餐饮垃圾 | 已建 |
|  | 职工宿舍 | 位于辅助用房的二层，面积为81.25m2 | 与环评一致 | 生活垃圾、废水 | 已建 |
|  | 洗衣用房 | 位于辅助用房的二层，面积为81.25m2 | 与环评一致 | 废水 | 已建 |
| 公用工程 | 供电 | 有当地供电部门提供，并设置有备用发电机房 | 与环评一致 | / | 已建 |
|  | 供水 | 自来水供水公司供给 | 与环评一致 | / | 已建 |
| 环保工程 | 废水处理 | “二级生化处理+消毒工艺”的污水处理站1座，处理规模为40m3/d | 与环评一致 | 废水 | 已建 |
|  | 食堂油烟 | 设置1套油烟净化器 | 与环评一致 | 油烟 | 已建 |
|  | 医疗废物暂存间 | 设置一处医疗废物暂存间 | 与环评一致 | 固废 | 已建 |

## 2.2  主要原辅材料来源及用量

## 表2-2  主要原材料来源及辅料用量

| 类别 | 名称 | 单位 | 年耗量 | 主要化学成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辅料 | 一次性空针、输液管 | 万套 | 1.4 | 聚乙烯 |
|  | 一次性中单、小单 | 万张 | 0.2 |  |
|  | 一次性手套 | 万双 | 0.9 |  |
|  | 一次性尿袋、尿管 | 万套 | 0.2 |  |
|  | 青霉素针液 | 万支 | 1.2 |  |
|  | 头孢曲松钠 | 万支 | 0.9 | / |
|  | 注射用头孢他啶 | 万支 | 0.9 | / |
|  | 注射用乳糖酸阿奇霉素 | 万支 | 0.2 | / |
|  | 阿莫西林 | 万盒 | 0.9 | / |
|  | 林可霉素 主辅料 | 万盒 | 0.2 | / |
|  | 10%、5%葡萄糖注射液 | 万瓶 | 0.9 | / |
|  | 维生素C注射液 | 万盒 | 0.3 | / |
|  | 维生素B1注射液 | 万盒 | 0.9 | / |
|  | 氧气筒 | 瓶 | 120 | / |

2.3水源及水平衡

本项目排水实行雨污分流制。检验废水主要为酸碱废水，这部分废水经过中和预处理后和其他医疗废水一起进入污水处理站进行处理达标后排放，食堂废水经隔油池预处理后和办公生活废水一起进入污水处理站进行处理达标后排放。水平衡图如下：

3.15

17.85

嘉陵江

一般医疗废水

污水处理站

21

27.63

0.075

0.425

检验废水

中和处理

0.5

0.51

39.05

3.4

2.89

日均用水量

食堂废水

隔油池

2.89

1.125

7.5

6.375

一般生活废水

3.55

未预见用水

3.55

3.1

绿化用水

3.1

图2-3  项目水平衡图  单位（m3/d）

## 2.4  生产工艺流程简介

项目建成后主要是为病人提供询医治病的服务，无生产过程存在，医院提供医疗服务中主要产生医疗废水、医护人员和病人生活污水、生活垃圾、医疗固废、噪声。这些污染物均会对区域环境构成一定影响，其影响将会持续产生。

该工程在运行使用期，主要污染物为医疗废水、医疗固废、污水处理站污泥、生活垃圾、生活废水和动力设施噪声为主要污染物。

医院主要工作流程及产污位置见图2-1。

门诊治疗

检验诊断

住院

治疗或手术

住院

治疗

护理

康复出院

复检

医疗废水、医废、生活垃圾、浑浊带菌气体、检验废气

死亡

送火葬场火化

医疗垃圾

外委处置

医疗垃圾

污水处理站

嘉陵江

门诊、急诊

病人

电热水器

供热水

单体空调

噪声

医护人员

生活污水

生活垃圾

停电备用

发电机

噪声废气

图2-1   生产工艺流程及产污位置图

# 3  环保设施和相应主要污染物排放与治理

## 3.1  废气污染物排放及治理

3.1.1  食堂油烟

安装了油烟净化器，经净化后的食堂烟气从专用烟道排出，排放量较小，对周围大气环境影响较小。

3.1.2  污水处理站恶臭

废水处理站位于东南侧，臭气主要为硫化氢、氨气。设置有绿化隔离带。

3.1.3  柴油发电机废气

本项目备用发电机组仅停电时使用。燃料采用0#柴油，属清洁能源，废气经设备自带消烟除尘装置后经通风管道引至业务综合楼顶排放。

## 3.2  废水排放及治理

该项目主要废水为医疗废水和生活废水。废水利用医院内已有的污水处理站进行处理。该污水处理站采用“二级生化＋消毒工艺”处理工艺。污水处理设施为一体化的二级生化处理设施，自带消毒池，消毒工艺为氯片消毒。

（1）医疗废水

医疗废水住院包括诊疗室、化验室、病房等的废水。本项目医疗废水经医院内污水处理站“二级强化＋消毒工艺”处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的排放标准后直接排入嘉陵江。

（2）生活污水

食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起进入的污水处理站，采用“二级强化＋消毒工艺”处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的排放标准后直接排入嘉陵江。

一体化污水处理设备

消毒剂（氯片）

达标排放

化

粪

池

化

粪

池

综合废水

好氧池

缺氧池

调节

池

沉淀池

消毒池

交由有资质的单位处理

污泥

图3-1  污水处理站工艺流程图

## 3.3  噪声排放及治理

医院主要噪声来自门诊病人及陪护人员产生的社会噪声、来往车辆噪声、浆洗房的洗衣机及污水处理站风机噪声。噪声声级约65-85dB(A)。采用减振、消声、隔声等降噪措施处理；对进出车辆进行管理，严禁场内鸣笛；加强院区内绿化，种植乔、灌、草混交绿化带；以减少社会生活噪声、车辆噪声、设备噪声等对住院病人的影响。

## 固体废物排放及治理

本项目产生的固体废物主要有医疗垃圾、污水处理站污泥、生活垃圾、食堂残渣。

（1）危废垃圾

- 医疗垃圾和污水处理站污泥属于危险废物，医疗垃圾经收集后委托广元市利州区环境卫生管理局处置（签定有医疗垃圾处置协议）。污水处理站污泥经脱水消毒处理后委托广元市利州区环境卫生管理局处置（签定有医疗垃圾处置协议）。新增一个1m3的污泥干化桶，放入危废暂存间。

（2）生活垃圾

生活垃圾、食堂残渣经袋装收集后，交由环卫部门清运处理，不设中转站。

3.5 环境风险防范措施

本项目主要环境风险为医疗废水事故排放和医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险。

- 废水处理系统主要设备和关键设备配备备用设备，一旦设备出现故障或出水水质不稳定立即更换处理设备。电源配备双电源，以及应急发电机，应急发电机能在断电后20秒内启动，确保设备不断地。

- 为确保安全，本项目废水处理系统中设有1个事故应急池，合计有效容积不小于6m3，该事故应急池应该配备消防废水收集管道及泵。

- 废水处理站内的处理工艺、加药系统和流量控制系统均安装在线自动化检测仪器，发生故障时，可及时报警并停止向外排放废水。

- 设置医疗垃圾暂存间，并设置明显的医疗垃圾警示标识。医疗垃圾采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放。

（5）污水处理站污泥经脱水消毒处理后送有相关处理资质的单位处置,实行危险废物转移联单制度。

（6）制定事故应急预案及联动应急措施，并定期演练。

## 3.6  主要环保设施（措施）

本工程环保设施见表3-4、表3-5。

表3-4  环保设施(措施)一览表

| 污染类型 | 污染源 | 环评要求 |  |  | 项目实际建设情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环保设（措）施 | 数量 | 处理量Nm3/h | 环保设（措）施 | 数量 | 处理量Nm3/h | 投资 （万元） | 备注 |
| 废气 | 污水处理站废气 | 设置绿化隔离带 |  |  | 设置了绿化隔离带 |  |  | 2 | / / |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化装置 |  |  | 安有油烟净化装置 |  |  | 5 |  |
|  | 发电机烟气 | 设备自带消烟除尘装置 |  |  | 设备自带消烟除尘装置 |  |  | / | / |
| 废水 | 废水 | 医院污水处理采用二级强化处理工艺，污水站如处理能力为40m3/d |  |  | 医院污水处理采用二级强化处理工艺，污水站如处理能力为40m3/d |  |  | 22 | / |
| 噪声 | 设备运行噪声 | 机房墙体隔声、墙体用吸声材料、双层隔声门，减振装置和柔性连接。 |  |  | 机房墙体隔声、墙体用吸声材料、双层隔声门，减振装置和柔性连接。 |  |  | 10 | / |
|  | 引风换气进出口 | 加隔声、吸声装置，选低噪引风机 |  |  | 加隔声、吸声装置，选低噪引风机 |  |  | 5 | / |
|  | 机动车噪声 | 停车场，加强管理，禁鸣喇叭 |  |  | 停车场，加强管理，禁鸣喇叭 |  |  | / | / |
| 垃圾收运 | 医疗垃圾 | 污物暂存间、医疗垃圾收集站及收运系统 |  |  | 建有危废暂存间 |  |  | 10 | / |
|  | 生活垃圾 | 袋装化收集后，交由环卫部门清运处理，不设中转站 |  |  | 袋装化收集后，交由环卫部门清运处理，不设中转站 |  |  | 2 | / |
| 施工期环保 | 扬尘控制弃土运输 | 渣土运输、防止工地起尘、道路扬尘、洒水、车辆冲洗、车厢密封等。 |  |  | 渣土运输、防止工地起尘、道路扬尘、洒水、车辆冲洗、车厢密封等。 |  |  | 5 | / |
| 绿化、景观 | 绿化率约为20%，花、草、树、盆景组合。 |  |  |  |  |  |  | / | / |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 61 | / |

表3-2  污染源及处理设施对照表

| 污染源 | 污染物 | 源强 | 处理设施及措施 | 排放口 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | H2S、NH3 | / | 设置有绿化隔离带 | 无组织 | 大气 |
| 废水 | COD、氨氮等 | 35.19m3/d | 污水处理站 | 废水处理设施总排口 | 嘉陵江 |
| 各噪声源 | 噪声 | 65-85dB(A) | 隔声、减振 | / | 外环境 |
| 固体废物 | 医疗垃圾 | 23.7t/a | 医疗垃圾暂存间 | / | 广元市利州区环境卫生管理局 |
|  | 一次性医疗塑料类用品 |  |  | / |  |
|  | 污水处理污泥 | 4 t/a | 污泥经脱水消毒处理后送有相关处理资质的单位处置 | / | 广元市利州区环境卫生管理局 |
|  | 生活垃圾 | 9.1t/a | 袋装化收集后，交由环卫部门清运处理 | / | 朝天区环卫部门 |
|  | 食堂残渣 | 4t/a |  |  |  |

# 4  环境影响评价意见及环境影响评价批复的要求

## 4.1  环境影响报告书评价意见

4.1.1  结论

该项目符合国家产业政策，选址符合城市总体规划。项目总图布置总体上可行。设计提出的和环评要求的环保措施可使污染物达标排放,对环境影响较小,工程无大的环境制约因素。因此,本项目只要全面严格落实环境影响报告书和工程设计提出的环保对策措施和风险防范措施,严格执行“三同时”制度,确保拟建项目产生的污染物达标排放和分类处置。则本项目在朝天区大巴口场地进行建设从环保角度分析可行。

4.1.2  环评要求及建议

（1）加强施工期管理,控制施工场界噪声,减少地面扬尘,废建材、弃土送指定点堆存处理。

（2）室内装饰尽量使用环保材料,保证建筑室内空气质量。

（3）加强环保管理工作,设置专门机构,配置管理人员。环保管理机构要有职、有权、有责,建立污染源管理档案,污染治理设施要求有完整的记录。

（4）加强管理,杜绝营运过程中的跑、冒、滴、漏,健全环保档案,委托地方环境监测站对废水进行监测,监测频次按有关规定执行,废水监测项目为:COD、BOD、SS、氨氮、粪大肠菌群和细菌总数等。规范废水排放口。

（5）车辆在进入医院场所时,禁止怠速和鸣喇叭,防止空气污染和噪声污染。

（6）随着人们生活水平的提高,健康、环保、自然、生态等已成为人们提高生活质量的需求。医院应该从这方面着手,合理布置绿化,创造宜人的工作和就医环境。

（7）建设项目周围今后不建大型的和重污染工业(含大气、噪声污染)企业,确保环境优良,做到人与自然环境的和谐相容,争创全国绿色建筑。

（8）区内设置废旧电池收集箱。将废电池、硒鼓等危废统一收集,并送往危废处理中心妥善处理,不可与生活垃圾混装,以免噪声垃圾填埋场的土壤和水质污染。

（9）建设项目污水严格执行分区收集、分区消毒处理,废水处理设计严电

医院污水处理技术指南要求进行。

（10）加强防火安全教育,配备足够的消防器材,组织员工定期进行消防演练防止火灾事故。

## 4.2  环境影响报告书批复（广环办函［2009］302号）

一、原则同朝天区环保局的初审意见。项目属512地震灾后重建项目,位于广元市朝天区楼房村2组,主要建设内容:原址重建业务综合楼,建筑面积2025平方米;新建辅助用房,建筑面积325平方米;新建污水处理设施及其他附属工程;拆除D级危房(原辅助用房)185平方米,床位由原来的20张增至60张,总投资500万元。项目可研报告经朝天区发展和改革局批复同意,符合国家产业政策。选址经朝天区规划和建设局同意,符合当地城镇规划,在落实报告书中提出的各项环保措施后,污染物排放可以达到排放标准,从环境角度分析,同意该项目建设。

二、项目建设应重点做好以下工作：

(一)项目应充分考虑周围环境关系,针对周围敏感环境保护目标(住户),认真落实施工期各项环保措施,加强施工期环境管理,严格控制扬尘、噪声污染,禁止噪声扰民、扬尘污染及其他因施工造成的扰民事件;防止对周围敏感点造成不良影响或导致纠纷。

(二)落实报告表提出的医疗废水、生活废水处置措施,按国家环保总局《医院污水处理技术指南》规范医院污水处理设施的建设和运行管理,按照《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的要求,确保各类污水稳定达标排放;规范排污口,加强污水处理站日常维护,避免污水处理设施运行故障;认真做好相关防护和保护措施,防止恶臭污染周围环境空气。

（三）落实各类固体废物处置措施,对医疗废物应严格按国家相关的要求妥善处理,本项目医疗废物(包括污水处理站污泥)送广元市医疗废物处置中心处置,医疗废物不得与其他生活垃圾混装和处置。加强医疗废物的暂存、转运管理,不得在暂存、转运过程中造成二次污染。

(四)落实噪声污染控制措施,防止果声扰民。

(五)本项目建筑工程应尽量采用环保型建筑和装饰材料,禁止使用有毒有害物质超过国家标准的建筑和装饰材料。

三、项目建设必须依法严格挑行环境保护“三同时”制度,项目竣工时,建设单位必须按规定程序申请环境保护验收,验收合格后,项目方可正式投入使用。

四、请朝天区环保局负责该项目施工期的环境保护监督检查工作。

4.3  环境影响报告表评价意见

4.3.1  结论

本项目符合国家及地方现行的产业政策和相关规划,项目位于广元市朝天区大巴口,评价区域无重要生态敏感目标及重点文物保护单位,区域未发现珍稀野生动植物,项目选址合理。项目符合达标排放要求,污染物排放总量符合环境管理要求。本项目所在区域环境质量较好,项目污染物排放对环境影响较小,说明区域具有环境承载力。项目拟采取的环境措施有效可行。综上所述,从环境保护的角度分析,本项目选址合理,建设方案可行。

4.3.2  环评要求及建议

（1）安排专门的人员进行废水站及其他环保设备维护,完善院内环保治理措施运行情况登记制度,并定期送往环保部门备案

（2）建议当地环保局加强对项目的环境监督管理,确保各污染物达标排放,杜绝污染事故的发生。

（3）项目产生辐射影响的装置和设施应另行进行辐射专项评价。

## 4.4  环境影响评价补充报告表批复（广朝环审批［2017］35号）

一、你院《广元市朝天区人民医院大巴口分院业务综合建设项目环境影响报告书》于2009年9月通过市环保局审批(广环办函(2009)302号),现进行污水处理系统升级改建,改建后污水处理站处理能力为40m3/d。项目总投资22万元。

项目在严格落实环境影响报告表提出的各项污染防治和风险防范措施后,不利环境影响能够得到一定的缓解和控制。因此,我局原则同意你院环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设和运营中应重点做好的工作

(一)加强施工期和运营期环境保护工作,认真执行环境保护“三同时”制度,严格按照报告表要求落实施工期及运营期各项污染防治措施及风险防范措施,确保污染物稳定达标排放。

(二)落实水污染防治措施。按照《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的要求,规范项目运营期各类生活污水医疗废水的处置,确保各类废水稳定达标排放。

(三)按照报告表要求落实污水处理站废气处理措施,认真做好相关防护和保护措施,确保达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3中相关标准要求,防止恶臭污染周围环境空气。

(四)加强危险废物的管理处置。污水处理站污泥经脱水消毒处理后送有相关处理资质的单位处置,实行危险废物转移联单制度。

(五)结合外环境关系及敏感点位置,优化噪声源布置。选用低噪声设备,采取隔声、减振等措施,确保场界噪声达标,不得扰民。

(六)落实环境风险防范和应急措施。建立和完善环境管理制度和突发环境事故应急处置预案,防止事故发生。

三、其他要求仍按广环办函(2009）302号文件执行。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,应按规定实施竣工环境保护验收。

五、请广元市朝天区环境监察执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

# 5  验收监测执行标准

## 5.1  环境质量标准

《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准；

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

## 污染物排放标准

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准；

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 表3；

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；

《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关要求；

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求。

## 5.3  污染物总量控制指标

广元市环境保护局和广元市朝天区环境保护局出具的该项目的环评批复中，没有下达该项目的总量控制指标，该环评核定的排放总量为COD：0.605t/a，NH3-N：0.151t/a。根据验收期间结果核算，该项目废水中各污染物的实际排放总量COD：0.118t/a，NH3-N：0.003t/a，均小于环评核定的排放总量，符合环境保护竣工验收要求。

表5-1  污染物总量对照表

| 类 别 | 项 目 | 总量控制指标 （t/a） | 实际排放总量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 0.605 | 0.118 | / |
|  | NH3-N | 0.151 | 0.003 | / |
| 废气 | / | / | / | / |

## 5.4  验收标准与环评标准的对照情况

表5-2  验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收标准 |  | 环评标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） | 标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  | 项目 | 排放浓度 | 项目 | 排放浓度 |
|  | pH | 6～9 | pH | 6～9 |
|  | BOD5 | 20mg/L | BOD5 | 20mg/L |
|  | 总余氯 | 0.5mg/L | 总余氯 | 0.5mg/L |
|  | SS | 20mg/L | SS | 20mg/L |
|  | COD | 60mg/L | COD | 60mg/L |
|  | NH3-N | 15mg/L | NH3-N | 15mg/L |
|  | 动植物油 | 5mg/L | 动植物油 | 5mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 500（MPN/L） | 粪大肠菌群 | 500（MPN/L） |
| 厂界噪声 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008） 2类标准 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008） 2类标准 |
|  | 昼间（Leq） | 60dB(A) | 昼间（Leq） | 60dB(A) |
|  | 夜间（Leq） | 50dB(A) | 夜间（Leq） | 50dB(A) |
| 敏感点噪声 | 标准 | 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准 | 标准 | 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）2类标准 |
|  | 昼间（Leq） | 60dB(A) | 昼间（Leq） | 60dB(A) |
|  | 夜间（Leq） | 50dB(A) | 夜间（Leq） | 50dB(A) |
| 无组织废气 | 标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 | 标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 |
|  | 项目 | 排放浓度 | 项目 | 排放浓度 |
|  | 氨 | 1.0mg/m3 | 氨 | 1.0mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 0.03mg/m3 | 硫化氢 | 0.03mg/m3 |

# 6  验收监测内容

## 6.1  验收监测期间的工况

验收监测期间，由现场监测人员会同环境行政管理部门监督生产工况，以保证生产负荷达到设计能力的75%以上。主要设备的生产工艺指标应严格控制在要求范围内，保证连续、稳定、正常生产，配套的环保设施正常运行。验收期间工况要求见表5-1。

表5-1  验收期间工况要求

| 项目 | 设计规模 | 实际工况 |  | 实际负荷 |  | 工况要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6月6日 | 6月7日 | 6月6日 | 6月7日 |  |
| 入住床位 | 60床/d | 18床/d | 18床/d | 30.0% | 30.0% | / |
|  |  | 9月17日 | 9月18日 | 9月17日 | 9月18日 |  |
|  |  | 15床/d | 16床/d | 25.0% | 26.7% |  |

由于医院项目的特殊性，该项目验收期间实际入住床位每天在15-18床左右，本次验收监测按实际运行情况进行验收（生产负荷25.0%-30.0%）。

## 6.2  质量控制和质量保证

为了确保监测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对监测全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。

6.2.1  严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。

6.2.2  合理布设监测点，保证各监测点位布设具有科学性和可比性。

6.2.3  采样人员必须遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

6.2.4  及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。

6.2.5  监测分析采用国家有关部门颁布的标准方法或推荐方法；监测人员经考核合格并持有上岗证，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格后并在有效期内使用。

6.2.6  现场采样和测试前，按照国家环保局发布的环境监测技术规范的要求进行质量控制，气样测定前校正仪器，噪声测定前后校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行控制。

6.2.7  水和废水监测质量保护和质量控制措施

（1）水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理均按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）和《环境水质监测质量保证手册》的要求进行；

（2）各监测项目均在现场采集10%平行样，实验室分析时再增加10%的平行样；

（3）PH、化学需氧量、氨氮等项目同时进行了国家标准质控样品分析。

6.2.8  噪声监测质量保证

（1）噪声监测仪使用精度为2型及2型以上的积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5dB；

（2）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5m/s的气象条件下进行。

6.2.9  废气监测质量保证和质量控制措施

（1）无组织废气监测按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）执行。

（2）尽量避免被测物中共存污染物对分析仪器的交叉干扰；

6.2.10  原始记录和监测报告严格实行三级审核制度。

## 6.3  污染源监测

6.3.1  废水

在废水处理设施出口设监测点，监测项目为PH、化学需氧量、氨氮、五日化学需氧量、动植物油、悬浮物、总余氯、粪大肠菌群共8项，每天监测三次，连续监测二天。监测结果见表6-1，评价标准见表6-2。

表6-1   废水监测结果表

| 时间 频次 项目 项 点位 | 处理设施出口 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6月6日 |  |  |  | 6月7日 |  |  |  |  |
|  | 一次 | 二次 | 三次 | 日均值 | 一次 | 二次 | 三次 | 日均值 |  |
| pH值 | 7.71 | 7.72 | 7.75 | 7.71~7.75 | 7.54 | 7.58 | 7.55 | 7.54~7.58 | 无量纲 |
| 化学需氧量 | 38 | 32 | 34 | 35 | 34 | 42 | 23 | 33 | mg/L |
| 五日生化需氧量 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 13 | 7.4 | 10 | mg/L |
| 悬浮物 | 18 | 16 | 14 | 16 | 15 | 18 | 13 | 15 | mg/L |
| 氨氮 | 0.960 | 0.915 | 0.954 | 0.943 | 0.968 | 0.872 | 0.842 | 0.894 | mg/L |
| 总余氯 | 0.40 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.31 | mg/L |
| 动植物油 | 0.47 | 0.30 | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.50 | 0.39 | 0.46 | mg/L |
| 粪大肠菌群 | 120 | 110 | 140 | 123 | 130 | 170 | 140 | 147 | 个/L |

表6-2  废水评价标准表

| 序号 | 项目 | 单位 | 浓度限值 | 标准名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 6-9 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 表2，排放标准 |
| 2 | 化学需氧量 | mg/L | 60 |  |
| 3 | 五日生化需氧量 | mg/L | 20 |  |
| 4 | 悬浮物 | mg/L | 20 |  |
| 5 | 氨氮 | mg/L | 15 |  |
| 6 | 总余氯 | mg/L | 0.5 |  |
| 7 | 动植物油 | mg/L | 5 |  |
| 8 | 粪大肠菌群 | 个/L | 500 |  |

按照《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 表2排放标准进行评价，广元市朝天区人民医院大巴口分院业务综合楼建设项目环保设施竣工验收检测，8个废水项目PH、化学需氧量、氨氮、五日化学需氧量、动植物油、悬浮物、总余氯、粪大肠菌群等指标6月6日-6月7日连续两天检测数据表明均达标。

6.3.2  噪声

在厂界四周共设点4个，东侧最近居民设1个敏感点，连续监测二天，每天昼夜各测二次。监测结果见表6-3，评价标准见表6-4。

表6-3   噪声监测结果表

| 检测点位 | 检测日期 | 检测时段 | 主要声源 | 生产时 | 停产时 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 6月6日 | 昼间一次 | 社会噪声 | 56.1 | 50.1 | 55 |
|  |  | 昼间二次 | 社会噪声 | 56.3 | 50.2 | 55 |
|  |  | 夜间一次 | 社会噪声 | 47.2 | 40.9 | 46 |
|  |  | 夜间二次 | 社会噪声 | 48.4 | 41.3 | 47 |
|  | 6月7日 | 昼间一次 | 社会噪声 | 57.5 | 51.4 | 56 |
|  |  | 昼间二次 | 社会噪声 | 58.1 | 51.3 | 57 |
|  |  | 夜间一次 | 社会噪声 | 47.5 | 41.2 | 46 |
|  |  | 夜间二次 | 社会噪声 | 46.3 | 40.4 | 45 |
| 2# | 6月6日 | 昼间一次 | 社会噪声、交通 | 58.0 | 51.6 | 57 |
|  |  | 昼间二次 | 社会噪声、交通 | 58.2 | 52.0 | 57 |
|  |  | 夜间一次 | 社会噪声 | 47.8 | 41.4 | 47 |
|  |  | 夜间二次 | 社会噪声 | 47.9 | 41.4 | 47 |
|  | 6月7日 | 昼间一次 | 社会噪声、交通 | 58.6 | 51.6 | 58 |
|  |  | 昼间二次 | 社会噪声、交通 | 58.5 | 51.5 | 58 |
|  |  | 夜间一次 | 社会噪声 | 48.2 | 41.4 | 47 |
|  |  | 夜间二次 | 社会噪声 | 47.1 | 41.1 | 46 |
| 3# | 6月6日 | 昼间一次 | 社会噪声 | 57.5 | 50.9 | 56 |
|  |  | 昼间二次 | 社会噪声 | 57.3 | 51.4 | 56 |
|  |  | 夜间一次 | 社会噪声 | 48.2 | 40.9 | 47 |
|  |  | 夜间二次 | 社会噪声 | 47.2 | 40.7 | 46 |
|  | 6月7日 | 昼间一次 | 社会噪声 | 57.8 | 50.9 | 57 |
|  |  | 昼间二次 | 社会噪声 | 58.0 | 51.6 | 57 |
|  |  | 夜间一次 | 社会噪声 | 48.4 | 41.6 | 46 |
|  |  | 夜间二次 | 社会噪声 | 47.4 | 41.2 | 46 |
| 4# | 6月6日 | 昼间一次 | 社会噪声 | 57.2 | 50.7 | 56 |
|  |  | 昼间二次 | 社会噪声 | 56.9 | 51.1 | 56 |
|  |  | 夜间一次 | 社会噪声 | 47.3 | 41.4 | 46 |
|  |  | 夜间二次 | 社会噪声 | 47.5 | 40.1 | 46 |
|  | 6月7日 | 昼间一次 | 社会噪声 | 57.1 | 50.5 | 56 |
|  |  | 昼间二次 | 社会噪声 | 57.3 | 50.5 | 56 |
|  |  | 夜间一次 | 社会噪声 | 47.4 | 41.2 | 46 |
|  |  | 夜间二次 | 社会噪声 | 47.0 | 40.4 | 46 |
| 5# 敏感点 | 6月6日 | 昼间一次 | 社会噪声 | 56.3 | / | 56 |
|  |  | 昼间二次 | 社会噪声 | 55.8 | / | 56 |
|  |  | 夜间一次 | 社会噪声 | 46.4 | / | 46 |
|  |  | 夜间二次 | 社会噪声 | 46.4 | / | 46 |
|  | 6月7日 | 昼间一次 | 社会噪声 | 56.6 | / | 57 |
|  |  | 昼间二次 | 社会噪声 | 56.2 | / | 56 |
|  |  | 夜间一次 | 社会噪声 | 46.2 | / | 46 |
|  |  | 夜间二次 | 社会噪声 | 45.8 | / | 45 |
| 检测时，6月6日天气晴，风速1.1m/s；6月7日，天气晴，风速1.3m/s，厂界点均位于厂界外1m处，敏感点噪声点位于住户外1米处。 |  |  |  |  |  |  |

表6-4   噪声评价标准表

| 检测项目 | 检测点位 | 类别 | 标准限值dB(A) |  | 标准名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界噪声 | 1#、2#、3#、4# | 2类 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008表1 |
| 敏感点噪声 | 5# | 2类 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》GB3096-2008 表1 |

按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中2类及《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类标准进行评价，广元市朝天区人民医院大巴口分院业务综合楼建设项目环保设施竣工验收检测，4个厂界噪声及敏感点噪声6月6日-6月7日连续两天检测数据表明昼间、夜间等效A声级均达标。

6.3.2  无组织废气

在朝天区人民医院大巴口分院废水处理设施周边设2个点，连续监测2天，每2小时采样1次，每天采测4次。监测结果见表6-5，评价标准见表6-6。

表6-5   无组织废气监测结果表

| 点位名称 | 检测日期 | 检测频次 | 氨 | 硫化氢 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#污水处理设施周边 | 9月17日 | 一次 | 0.14 | 0.012 |
|  |  | 二次 | 0.16 | 0.013 |
|  |  | 三次 | 0.17 | 0.014 |
|  |  | 四次 | 0.15 | 0.012 |
|  | 9月18日 | 一次 | 0.14 | 0.012 |
|  |  | 二次 | 0.15 | 0.013 |
|  |  | 三次 | 0.17 | 0.014 |
|  |  | 四次 | 0.15 | 0.012 |
| 2#污水处理设施周边 | 9月17日 | 一次 | 0.14 | 0.012 |
|  |  | 二次 | 0.15 | 0.014 |
|  |  | 三次 | 0.16 | 0.014 |
|  |  | 四次 | 0.14 | 0.013 |
|  | 9月18日 | 一次 | 0.14 | 0.013 |
|  |  | 二次 | 0.15 | 0.014 |
|  |  | 三次 | 0.16 | 0.014 |
|  |  | 四次 | 0.15 | 0.013 |

表6-6   无组织废气评价标准表

| 序号 | 检测项目 | 标准限值mg/m³ | 标准名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 1.0 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 表3 |
| 2 | 硫化氢 | 0.03 |  |

按照《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 表3进行评价，广元市朝天区人民医院大巴口分院业务综合楼建设项目环保设施竣工验收废气补充检测，2个无组织废气硫化氢、氨等指标9月17日-9月18日连续两天检测数据表明均达标。

表6-7 国家标准质控样分析表

| 分析项目 | 质控措施 | 结果要求 | 结果 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | 标准质控样分析 | 7.36±0.06（无量纲） | 7.38（无量纲） | 合格 |
| COD | 标准质控样分析 | 81.7±5.8mg/L | 80.1mg/L | 合格 |
| NH3-N | 标准质控样分析 | 1.71±0.07mg/L | 1.70mg/L | 合格 |
| 噪声 | 标准声源校准 | 93.8±0.5 dB(A) | 93.7dB(A) | 合格 |

## 6.4  监测分析方法

以上项目监测分析方法见表6-8。

表6-8  项目分析方法及来源

| 类别 | 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限或检测范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 玻璃电极法 | GB6920-86 | 0.1 | 无量纲 |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ828-2017 | 4 | mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 | 0.5 | mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 0.025 | mg/L |
|  | 悬浮物; 重量法; GB11901-89; 4; mg/L. | 重量法 | GB11901-89 | 4 | mg/L |
|  | 总余氯 | N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 | HJ585-2010 | 0.02 | mg/L |
|  | 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | 0.01 | mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | HJ/T347-2007 | 20 | 个/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | 30～130 | dB(A) |
|  | 敏感点噪声 | 《声环境质量标准》 | GB3096-2008 | / | dB(A) |
| 无组织废气 | 硫化氢 | 亚甲蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》第四版增补版 | 0.001 | mg/m3 |
|  | 氨 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 | 0.01 | mg/m3 |

## 6.5  环评监测与验收监测点位、污染因子对照情况

表6-9  主要污染因子、点位、特征污染因子

与验收监测污染因子、点位对照表

| 污染类型 | 主要污染因子 | 特征 污染因子 | 评价因子断面 （点位） | 验收监测断面 （点位） | 验收监测 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭 | 硫化氢、氨 | 厂址内 | 废水处理设施周边设2个点 | 硫化氢、氨 |
| 生产废水 | pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油、粪大肠菌群等 | COD、NH3-N | 嘉陵江厂区上游500m、下游1000m、下游3000m | 废水处理设施出口 | pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、石油类、粪大肠菌群、总余氯等 |
| 噪声 | 噪声 | 噪声 | 厂界四周设4个点位 | 厂界四周设4个点位 | 厂界噪声、敏感点噪声 |
|  |  |  |  | 最近居民住户1个 |  |

## 6.6  环境敏感点与验收敏感点位对照情况

表6-10  环评敏感点位与验收敏感点位对照表

| 类别 | 环评监测点位 | 验收监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | / | / | / |
| 环境空气 | / | / | / |
| 噪声 | / | 东侧最近居民处 | / |

# 7  环境管理检查

## 7.1  环保审批手续及“三同时”执行情况检查

本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行 “三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入试生产。项目竣工后，也及时按规定程序向广元市环境保护局申请试生产和竣工验收。

## 7.2  环保治理设施的完成、运行、维护情况检查

本项目对生产过程中产生的废气、废水、噪声及固体废物的污染源采取了针对性的处理措施。食堂油烟经净化后的食堂烟气从专用烟道排出，排放量较小，对周围大气环境影响较小；废水处理站位于东南侧，臭气主要为硫化氢、氨气，设置有绿化隔离带；发电机废气经设备自带消烟除尘装置后经通风管道引至业务综合楼顶排放。医疗废水经医院内污水处理站“二级强化＋消毒工艺”处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的排放标准后直接排入嘉陵江；食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起进入的污水处理站，采用“二级强化＋消毒工艺”处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的排放标准后直接排入嘉陵江。噪声采用减振、消声、隔声等降噪措施处理；对进出车辆进行管理，严禁场内鸣笛；加强院区内绿化，种植乔、灌、草混交绿化带；以减少社会生活噪声、车辆噪声、设备噪声等对住院病人的影响。医疗垃圾经收集后委托广元市利州区环境卫生管理局处置（签定有医疗垃圾处置协议）；污水处理站污泥经脱水消毒处理后委托广元市利州区环境卫生管理局处置（签定有医疗垃圾处置协议）；生活垃圾、食堂残渣经袋装收集后，交由环卫部门清运处理，不设中转站。经检查，上述环保设施运行正常，有专人进行运行维护。

## 7.3  环境保护档案管理情况检查

本项目环境保护档案较齐全，由安全环保部专人负责管理，建立有环保设施运行维护记录和危险废物处置记录档案。

## 7.4  环境保护管理制度的建立和执行情况检查

公司环境保护管理工作由总经理负责，具体的环保工作由安全环保部负责，有专职的环保管理人员，制定了环境保护管理制度。制定了《环境保护工作管理制度》、《污水处理站操作规程》、《环境风险防范及应急预案》等环境保护规章制度。

## 7.5  固体废物的排放、处理和综合利用情况

本项目产生的固体废物包括生活垃圾、一般固废、危险废物等。固体废物采用分类收集、分质处理的原则。医疗垃圾经收集后委托广元市利州区环境卫生管理局处置（签定有医疗垃圾处置协议）；污水处理站污泥经脱水消毒处理后委托广元市利州区环境卫生管理局处置（签定有医疗垃圾处置协议）；生活垃圾、食堂残渣经袋装收集后，交由环卫部门清运处理，不设中转站。

7.6  厂区绿化情况检查

厂区内设置有绿化带，厂区预留空地种植有树木、灌木和花草。厂区道路地面均水泥硬化处理。

7.7 环评批复要求落实情况检查

本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。

## 7.8 公众参与意见调查

验收监测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下：

共发放调查表15份，回收15份，调查结果有效。调查结果表明：100%的被调查公众表示项目的建设对自己的生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100%的被调查公众表示项目所排污染物（废气、废水、噪声、固体废物）对自己和环境无影响；100%的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。调查结果见下表：

表7-1公众意见调查统计表

| 调查内容 | 调查结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设是否影响您的生活和工作? | 无影响 | 100% | 影响较轻 | 0 | 影响较重 | 0 |
| 项目施工期间对您的生活和工作有无影响? | 无影响 | 100% | 影响较轻 | 0 | 影响较重 | 0 |
| 项目试生产期间对您生活和工作有无影响? | 无影响 | 100% | 影响较轻 | 0 | 影响较重 | 0 |
| 项目产生的废气是否影响了大气环境质量? | 无影响 | 100% | 影响较轻 | 0 | 影响较重 | 0 |
| 项目产生的废水是否对水环境产生影响? | 无影响 | 100% | 影响较轻 | 0 | 影响较重 | 0 |
| 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作? | 无影响 | 100% | 影响较轻 | 0 | 影响较重 | 0 |
| 项目产生的固体废物是否对环境产生影响? | 无影响 | 100% | 影响较轻 | 0 | 影响较重 | 0 |
| 对该项目竣工环保验收的态度 | 同意 | 100% | 无所谓 | 0 | 不同意 | 0 |
| 对该项目环保方面的意见和建议 | 无人提出意见和建议 |  |  |  |  |  |

# 8  验收监测结论及建议

四川恒宇环境节能检测有限公司于2018年6月7日～8日、9月17日～18日对该项目进行了现场调查和验收监测。由于医院项目的特殊性，该项目按实际运行情况进行验收。6月7日～8日实际入住床位每天在18床左右，负荷为30.0%；9月17日～18日实际入住床位每天在15-16床左右，负荷为25.0%-26.7%。

# 8.1  结论

项目严格执行了“三同时”制度，基本实现了达标排放要求。对生产过程中产生的废气、废水、噪声及固体废物等污染源采取了针对性的处理措施，制定了环境风险防范及应急预案，环境风险得到了有效防范。

8.1.1  无组织废气监测结果

硫化氢检测结果为0.012-0.014mg/m3。氨监测结果为0.14-0.17mg/m3。按照《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 表3进行评价，广元市朝天区人民医院大巴口分院业务综合楼建设项目环保设施竣工验收废气补充检测，2个无组织废气硫化氢、氨等指标9月17日-9月18日连续两天检测数据表明均达标。

8.1.2  废水监测结果

废水处理设施出口水质排放浓度为：pH：7.54～7.58（无量纲）、悬浮物：13mg/L～18mg/L、化学需氧量：23mg/L～42mg/L、

氨氮：0.842mg/L～0.968mg/L、五日生化需氧量：7.4mg/L～13mg/L、总余氯：0.28mg/L～0.40mg/L、动植物油：0.30mg/L～0.50mg/L、粪大肠菌群：110个/L～170个/L，按照《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 表2排放标准进行评价，广元市朝天区人民医院大巴口分院业务综合楼建设项目环保设施竣工验收检测，8个废水项目PH、化学需氧量、氨氮、五日化学需氧量、动植物油、悬浮物、总余氯、粪大肠菌群等指标6月6日-6月7日连续两天检测数据表明均达标。

8.1.3  噪声监测结果

厂界噪声昼间为55dB（A）-58dB（A），夜间为45dB（A）-47dB（A）。敏感点噪声昼间为56dB（A）-57dB（A），夜间为45dB（A）-46dB（A）。按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中2类，《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类标准进行评价，广元市朝天区人民医院大巴口分院业务综合楼建设项目环保设施竣工验收检测，4个厂界噪声及敏感点噪声6月6日-6月7日连续两天检测数据表明昼间、夜间等效A声级均达标。

8.1.4  固体废弃物处理处置结果

本项目产生的固体废物包括生活垃圾、一般固废、危险废物等。固体废物采用分类收集、分质处理的原则。医疗垃圾经收集后委托广元市利州区环境卫生管理局处置（签定有医疗垃圾处置协议）；污水处理站污泥经脱水消毒处理后委托广元市利州区环境卫生管理局处置（签定有医疗垃圾处置协议）；生活垃圾、食堂残渣经袋装收集后，交由环卫部门清运处理，不设中转站。

8.1.5  总量控制结果

广元市环境保护局和广元市朝天区环境保护局出具的该项目的环评批复中，没有下达该项目的总量控制指标，该环评核定的排放总量为COD：0.605t/a，NH3-N：0.151t/a。根据验收监测结果核算，该项目废水中各污染物的实际排放总量COD：0.118t/a，NH3-N：0.003t/a，均小于环评核定的排放总量，符合环境保护竣工验收要求。

8.1.6  环境管理检查结果

公司环境保护管理工作由总经理负责，具体的环保工作由安全环保部负责，有专职的环保管理人员，制定了环境保护管理制度，建立有环保设施运行维护记录和危险废物处置记录档案。落实了环境风险防范措施，制定了《环境风险防范及应急预案》，并已经由朝天区环境保护局同意备案，备案号为510812-2017-B03-0001。

# 8.2  建议

1、加强环保处理设施的运行管理，保证环保设施正常运行，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故排放。

2、认真落实环境风险防范措施，加强员工环保培训和环境风险防范应急演练，避免环境污染事故发生。

- 3、对污水处理系统中氯片的投加量，须严格管理，在确保消毒效果的前提下，不得过量投加消毒剂。

- 4、新增一个1m3的污泥干化桶，放入危废暂存间。

5、建议本项目通过环境保护验收。