表一　项目基本情况

| 建设项目名称 | 朝天区汪家乡污水处理站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 广元市朝天区汪家乡人民政府 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 广元市朝天区汪家乡场镇 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 处理污水 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 处理污水的能力300m3/d(处理能力分别为100m3/d，200m3/d） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 处理污水的能力300m3/d(处理能力分别为100m3/d，200m3/d） |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2016.10 | 开工建设时间 | 2016.12 |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2018.8 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 广元市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 汉中市环境工程规划设计有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 561 万元 | 环保投资总概算 | 5.8万元 | 比例 | 1.03% |
| 实际总概算 | 561万元 | 环保投资 | 5.8万元 | 比例 | 1.03% |
| 验收监测依据 | 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号； 生态环保部《建设项目竣工环境保护验收技术指南》； 《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测(调查)工作的通知》(川环发[2006]61号)； 汉中市环境工程规划设计有限公司《朝天区汪家乡污水处理站建设项目环境影响报告表》； 四川省环保局（川环发[2003]58号）《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》； 广元市环境保护局《关于朝天区汪家乡污水处理站建设项目环境影响报告表的批复》（广环审[2016]77号）； 广元市朝天区环境保护局《关于朝天区汪家乡污水处理站建设项目执行环评标准的函》（广朝环建函 [2016]41号）； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一类A标准； 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类； 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5中污泥稳定化控制指标； 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关要求。 |  |  |  |  |

表二　主要生产工艺

项目概况 本本项目位于广元市朝天区汪家乡场镇，总占地面积为366m2，新建项目。其北侧50m外分布约20户住户，西侧50m外分布约4户住户，东侧160m分布1户住户，东南侧150m分布约10户住户，南侧为公路，紧邻为山体。项目地理位置图见附图1，具体外环境关系参见附图3。 本项目设计处理污水能力300m3/d，总投资561万元，其中环保投资5.8万元，占总投资的1.03%。 项目定员：本项目工作人员1人。 工作制度：全年工作365天，每天工作24小时。 本项目新建污水处理站一座及配套污水管网7000米污水管网，建污水站内容包括：新建格栅池、沉砂池、调节池、污水提升泵、一体化设备、变配电室、污泥池等设备设施。其工程项目组成及主要环境问题见表2-1。 工程建设内容： - ①工程规模：本项目处理污水能力300m3/d，站内设两套一体化设备，处理能力分别为100m3/d、200m3/d，两套设备根据水量大小自动交替切换使用，当水量超过200m3/d时，两套设备同时启用，配套污水管网7.0km。 - ②建设内容 - 本项目采用“A3/O-MBBR贝斯一体化”污水处理工艺，新建污水处理站一座及配套污水管网7000米污水管网，建污水站内容包括：新建格栅池、沉砂池、调节池、污水提升泵、一体化设备、变配电室、污泥池等设备设施。 - ③项目总平面布置 - 本项目占地面积约366m2，绿化面积223.7m2，绿化率61.1％ ，污水站基本构筑物“格栅-沉砂池、调节池、A3/O（改良A2/O）反应器和污泥池”均为地下式布置于北侧，地上建筑物为在线检测房、风机房，厂区其他空地均为绿化，尾水排放口位于污水站南侧厂界处。 - ④外环境关系图 - 本项目北侧50m外分布约20户住户，西侧50m外分布约4户住户，东侧160m分布1户住户，东南侧150m分布约10户住户，南侧为公路，紧邻为山体。 原辅材料消耗： ## 1、主要原辅材料及能源消耗 - 表2-2主要原辅材料及能耗情况表 - 序号; - 时间; - 名称; - 耗量; - 储存量; - 来源. - 主（辅）料; - 施工期; - 钢材; - 7.9; - /; - 外购. - 水泥; - 1.2吨; - /; - 外购. - 砖; - 5000块; - /; - 外购. - 双臂波纹管; - 7000m; - /; - 外购. - 运营期; - PAC絮凝剂; - 1.5kg/d; - 储存量50kg; - 外购. - 能源; - 用电量; - 2920kw/a; - 汪家乡电网. - 用水量; - 54.75t/a; - 汪家乡市政供水. 主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 污泥外运 上清液回流 填料 污泥池 恶臭 剩余污泥 栅渣、恶臭 恶臭 恶臭 曝气充氧 缺氧池 沉淀池 提标装置 消 毒 好氧池 粗/细格栅 调节池 预脱销池 厌氧池 生活污水 达标排放 污 泥回流 图2-1 生产工艺流程及产污图 工艺流程简述： - 格栅：生活污水经管道收集排入至污水格栅渠，格栅渠内安装粗细格栅，除去大颗粒的杂物。在格栅渠内设有沉砂区域，定期清理沉砂。 - 调节池：经格栅渠污水自流进入调节池，调节能均匀水质、水量，同时具有同步硝化、反硝化的功能，调节池内安装曝气系统。 - 一体化设备：污水在调节池内充分调节稳定水质后，通过提升泵提升至贝斯一体化设备内，污水中污染因子被微生物充分降解分解，在设备内污水经过厌预脱硝区、厌氧区、好氧区、沉淀区，沉淀区安装污泥回流气提装置，好氧区安装混合液回流装置，污泥回流至预脱硝区，混合液回流至缺氧区，好氧区出水流入至沉淀区固液分离，再经新型提标设备过滤后由紫外线消毒后达标排放。

表三　主要污染物的排放及治理

主要污染源、污染物处理和排放流程 ## 3.1 废气污染物排放及治理 项目在污水处理过程中，恶臭主要由格栅-沉淀池、调节池、A3/0(改良A2/0）反应器和污泥池等处产生的恶臭，主要成分为硫化氢和氨，产生量小。治理措施为： - 合理布局。将恶臭主要产生源构筑物（格栅-沉砂池、调节池、污泥池）布置在厂区中间位置，以保证周边环境敏感点受到的影响降到最低； - 控制恶臭散发。污水站基本构筑物“格栅-沉砂池、调节池、A3/0反应器和污泥池”均为地下式布置，格栅-沉砂池、调节池、污泥池均加盖封闭，并其上面绿化；采用一体化机械式浓缩脱水机对污泥进行浓缩、脱水，可减轻臭气散发；及时清运污泥，做到日产日清，减少恶臭的产生。运送污泥的车辆采用密闭式运输车，在驶离厂区前做消毒处理。 - 加强厂区绿化。在厂区的臭气产生部位周围及污水处理站的周围设置绿化隔离带，选择种植不同树种，组成防止恶臭散发的多层防护林带，尽量降低恶臭污染的影响。 - 加强厂区环境管理。污泥浓缩控制发酵，污泥脱水后要及时清运减少污泥堆存时间；在各种池体停产检修时，应及时清除积泥防止臭气散发。 - 经核查，在厂界四周50m范围内无敏感建筑物。 - 加强个人劳动卫生保护。 - 重视消杀工作。 - 3.2 废水排放及治理 本项目不设食宿及厕所，员工如厕就近使用农户已有旱厕，可直接进入污水处理站进行处理；污水处理站主要处理来自污水管网中城镇居民生活废水，无工业废水，采用“A3/0+MBBR贝斯一体化”污水处理工艺，对污水进行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一类A标准后排入后河。 ## 3.3 噪声排放及治理 本项目噪声主要为潜污泵、污水提升泵、风机和污泥泵等，声源强度75-90dB（A）。设备选用先进的噪音低、震动小的生产设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施；潜污泵布置于水下，污水提升泵噪、污泥泵完全地埋，风机设备放置于设备房中，经隔声治理措施及基础减震、距离衰减之后，其源强可有效消减25-30dB（A）。设备定期维护，以防设备故障形成的非正常生产噪声。 ## 3.4 固体废物排放及治理 本项目固体废弃物主要为污水站产生的栅渣、污泥和生活垃圾，均为一般固废。 - 栅渣主要包括塑料类、废纸团块、布料、砂粒及其他杂质。栅渣采用人工定期清掏收集，由汪家乡环卫部门清运处置； - A3/0工艺本身是以厌氧为主的新型工艺，产生的污泥量极少，且工艺自带污泥回流削减措施，因此剩余污泥量较低，1年清掏一次剩余污泥暂存放于污泥暂存设施，清掏污泥含水率经处理低于60%后外运汪家乡垃圾填埋场填埋处理； - 厂区管理人员1人，生活垃圾量小，交由汪家乡环卫部门处理； ## 3.5 地下水防范措施 - 厂区地面防渗根据区域和功能不同，分为一般防渗区和简单防渗区，不同区域防渗措施不同，具体防渗措施见表3.1。 表3.1 项目防渗措施 序号; 区域; 防治要求; 防渗措施. 1; 格栅池-调节池、一体化设备间、污泥池; 一般防渗区; 采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗放腐地坪+人工材料（HDPE）防渗层，应确保其渗透系数小于1.0×10-7cm/s。水池伸缩缝是按照《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》进行设计施工的。. 2; 检测设备房、厂区道路; 简单防渗区; 场地地坪、厂区路面用水泥硬化. ## 3.6 环境风险防范措施 本项目的环境风险防范措施主要包括污水管网和污水处理站。 - 当管线处于非正常运行状态，主要是指发生破裂、断裂和堵塞等，管网中溢出污水，可能会对地表水或地下水造成污染。主要防范措施如下： - 严格管理，做好人的工作时预防事故发生的重要环节。加强对职工的思想教育。 - 加强沿线管道和检查井的检查，特别是加强沿线新建项目施工的检查，避免施工不慎导致污水管道破损。 - 若截污管网发生事故，应及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境和人民生命及财产造成的危害。 - 2. 污水处理站主要是非正常排放废水将会使后河水质COD、氨氮浓度有所增加，有可能会对后河造成一定的影响。主要防范措施如下： - （1）本工程由供电部门提供双回路供电电源。两路电源一用一备，当一个电源发生故障时，另一个电源采用备自投方式自动投入。 - （2）污水站水泵、污泥泵等设备均采用N+1的配置，保证运行设备有股沟的备用率。 - （3）本工程设置事故池，作为厂区事故应急之用。本工程污水站一体化设备分为两套：100m3/d、200m3/d。 - （4）设备检修时间要合理安排，最好在水量较小、水质较好的季节或时段进行。 - （5）加强管理和设备维护工作。

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

- 建设项目环境影响报告表主要结论 - 本项目的建设符合国家产业政策，符合汪家乡城镇规划，无明显环境制约因素，与外环境相容。项目建设符合清洁生产要求，在认真落实环保资金及治污措施的前提条件下可以实现达标排放，所采用的环保措施技术经济可行，环保措施可行。项目采用的“A3/0+MBBR贝斯一体化工艺”能够将乡镇生活污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准排放，符合环保要去。综述，在完成以上各项措施的前提条件下 ，本项目的建设从环境保护角度可行。 - 环评报告表主要要求与建议 - 本项目实施后应保证足够的 环保资金，以实施治污措施。 - 在项目实施过程中，建设单位应坚持“清洁生产”的思想，尽可能采用节能、节水、环保的材料、设备及技术，从而实现节约能源、降低物耗，减少污染物排放量的目标。 - 加强对处理工艺各单元水质水量的监控和监测，确保系统稳定运行，出水水质达标。规范污水排放口，设立排污口标志，预留采样位置，安装污水在线监测装置。 - 加强环保设施的日常管理工作及设施的维修、保养，建立环保设施运行的 工作制度和污染源管理档案，保证处理设施正常运行，杜绝事故排放。 - 因本项目主要工艺设备均设置在地下，为确保污水处理站在设备故障时能够正常运行，环评建议业主使用质量有保障的一起设备，对关键性设备设置一套备用设备，避免故障时废水直排。 - 本次环评要求：禁止在站址四周厂界外50m范围内新建环境敏感点。 - （三）审批部门审批决定 项目建于朝天区汪家乡场镇,该污水处理站规划处理规模污水处理站规划处理规模300m3/d,采用“A3/O-MBBR一体化”为主的处理工艺,配套建设截污干管7km。污水处理站主要建设内容包括:新建格栅、沉砂池、调节池、污水提升泵、一体化污水处理设备(分别为100m3/d和200m3/d,根据水量自动切换)、变配电室、污泥池和截污干管及配套的附属设施等。届时废水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中A类标准后排放,服务范围和对象为汪家乡规划建成区的城镇生活污水,不涉及工业废水。项目总投资561万元。 项目属《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》中鼓励类,经广元市朝天区发展和改革局立项（广朝发改项目[2016]62号),项目建设符合国家现行产业政策。在严格落实报告表提出的各项环保措施和本批复要求的前提下,综合考虑各方面因素,我局同意你单位按照报告表所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施进行建设。 - 一、在项目建设和营运期运应重点做好以下工作： (一)落实污水处理站及配套管网施工期各项污染控制措施。强化施工期的环境管理,落实各项环境保护措施,结合周围敏感点分布,合理安排施工时间,优化施工场地布设、施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围敏感点的影响,避免施工扰民。严格控制施工作业带范围,施工期结束后须及时恢复临时占地,进行场地清理,防止水土流失,控制和减少施工活动对沿线环境的不利影响。 (二)落实污水处理站营运期环境管理措施。加强环境管理,落实环保岗位责任制,加强对污水处理设施的管理及维护,确保进厂废水处理后稳定达标排放。根据进厂废水水质进一步优化工艺设计参数,确保项目出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002一级标准的A类标准。对格栅、调节池、一体化设备、污泥池等水工构筑物采用抗渗混凝土刚性防渗,防止地下水环境污染。 (三)落实固体废物处置措施。施工弃渣按照“资源化、减量化、无害化”的要求,做好各类固废的处置工作。建筑废料尽量回收利用:合理调配利用工程土方,减少剩余土方量,弃方应集中堆放,及时处理,临时堆放地应采取防尘、防雨措 施,防止扬尘污染及水土流失。营运期项目产生的格栅渣、砂粒与生活垃圾收集后处置。各类固体废物应及时清运,运输应采用密闭车辆,杜绝沿途撒落和流失,防止二次污染。落实污泥脱水措施,确保污泥含水率达到相关污泥处理处置要求。 (四)结合周边敏感点位置,优化总平布局,合理布设A3/0反应器废气排口位置,加强厂界绿化。 (五)高度重视环境风险防控工作。合理布置检查井井位,保证出现事故能得到及时、有效处理；认真落实运营期环保管理规章制度,加强污水处理设施和线路的日常维护与管理,确保正常运行;严格落实污水处理站风险防范措施,设计备用电源,防止停电等事故导致污染;制定并落实完善可靠的应急预案和应急防范措施,确保水环境安全 (六)按照环境保护部有关规定,规范排污口建设,安装废水在线监测装置。 二、本项目污染物总量控制指标为COD 5.47t/a、NH3-N 0.54t/a,请广元市朝天区环境保护局核实确认。 三、工程施工建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,须向我局申请环境保护验收,验收合格后,项目方可正式投入运行。

表五  验收监测质量保证及质量控制

为了确保监测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对监测全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 5.1 严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 5.2 合理布设监测点，保证各监测点位布设具有科学性和可比性。 5.3 采样人员必须遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 5.4 及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。 5.5 监测分析采用国家有关部门颁布的标准方法或推荐方法；监测人员经考核合格并持有上岗证，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格后并在有效期内使用。 5.6 现场采样和测试前，按照国家环保局发布的环境监测技术规范的要求进行质量控制，噪声测定前后校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行控制。 5.7 噪声监测质量保证 （1）噪声监测仪使用精密度为2型及2型以上的积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5dB。 （2）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5m/s的气象条件下进行。 5.8 废气监测质量保证和质量控制措施 （1）无组织废气监测按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）执行。 （2）尽量避免被测物中共存污染物对分析仪器的交叉干扰； 5.9 水和废水监测质量保护和质量控制措施 （1）水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理均按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）和《环境水质监测质量保证手册》的要求进行； （2）实验室分析时增加10%的平行样； （3）PH、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量、化学需氧量、汞、铅、阴离子表面活性剂、石油类等项目同时进行了国家标准样品的分析。 5.10 监测报告严格实行三级审核制度。

表六 监测内容

1、 无组织废气 监测点位：污水处理站防护带边缘设监测点2个。 监测项目：硫化氢、氨 频次：每天采样4次，小时均值，连续监测二天。 - 废水 - 监测项目：pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、粪大肠菌群、总汞、总铬、总镉、总铅、总砷、六价铬、流量共19项。 - 监测点位：污水处理站进出口 频次：连续监测二天。其中： 进口指标：COD、NH3-N每天取4次水样。 出口指标：pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、粪大肠菌群、总汞、总铬、总镉、总铅、总砷、六价铬、流量（流量由朝天区汪家乡生活污水处理工程在线流量仪读数），每天取4次水样。 3、噪声 点位：在厂界西侧、北侧、东侧设厂界噪声监测点3个及北侧最近居民住户噪声监测点1个。 项目：厂界噪声及敏感点噪声。 频次：每天昼、夜间各测一次等效A声级，连续监测二天。

表七 验收监测期间生产工况记录及监测结果

1、验收监测期间生产工况记录： 本项目设计处理污水300m3/d，全年工作365天。验收监测期间，8月30日处理污水240m3，生产负荷达到80%；8月31日处理污水246m3，生产负荷达到82%。30日和31日两天的生产负荷均大于75%，满足验收监测对工况的要求。工况负荷情况见下表： 1-1 验收监测期间生产负荷表 设计能力; 实际处理污水量; 实际生产负荷; 工况要求. 8月30日; 8月31日; 8月30日; 8月31日; ＞75%. 300m3/d; 240m3; 246m3; 80%; 82%. - 2、验收监测结果： - 2.1噪声监测结果 - 在厂界东侧、北侧、西侧设厂界噪声监测点3个及北侧最近居民住户噪声监测点1个。 表2-1噪声监测结果 单位：dB(A) 检测点位; 检测日期; 检测时段; 主要声源; 生产时; 停产时; 结果. 1#; 8月30日; 昼间; 风机; 52.0; 45.3; 51. 夜间; 社会; 46.7; 40.7; 46. 8月31日; 昼间; 风机; 51.9; 46.8; 50. 夜间; 社会; 45.7; 40.5; 44. 2#; 8月30日; 昼间; 风机; 51.0; 45.4; 50. 夜间; 社会; 46.3; 41.3; 44. 8月31日; 昼间; 风机; 51.2; 46.3; 49. 夜间; 社会; 45.2; 40.8; 43. 3#; 8月30日; 昼间; 风机; 50.3; 45.9; 48. 夜间; 社会; 46.6; 40.4; 46. 8月31日; 昼间; 风机; 50.7; 45.7; 49. 夜间; 社会; 46.0; 41.2; 44. 4#敏感点; 8月30日; 昼间; 风机; 50.5; /; 50. 夜间; 社会; 43.4; /; 43. 8月31日; 昼间; 风机; 51.1; /; 51. 夜间; 社会; 43.5; /; 44. 检测时，8月30日天气晴，风速1.0m/s；8月31日，天气晴，风速0.9m/s，厂界噪声点位均位于厂界外1m处，敏感点位于居民住户外1m处。. 表2-2 噪声评价标准 噪声：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中2类和《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类标准进行评价，朝天区汪家乡污水处理站建设项目环保设施竣工验收检测，3个厂界噪声及1个敏感点噪声8月30日-8月31日连续两天检测数据表明昼间、夜间等效A声级均达标。 检测项目; 检测点位; 类别; 标准限值dB(A); 标准名称及编号. 昼间; 夜间. 厂界噪声; 1#、2#、3#; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008表1. 敏感点噪声; 4#; 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》GB3096-2008表1. 2.2无组织废气监测结果 在污水处理站防护带边缘设2个监控点，项目为硫化氢、氨。每天监测四次，每隔两小时，连续监测二天。 - 表2-3 无组织废气监测结果表 单位：mg/m3 点位名称; 检测日期; 检测频次; 氨; 硫化氢. 1#污水处理站防护带边缘; 8月30日; 一次; 0.08; 0.013. 二次; 0.09; 0.015. 三次; 0.11; 0.016. 四次; 0.10; 0.014. 8月31日; 一次; 0.07; 0.012. 二次; 0.09; 0.014. 三次; 0.10; 0.016. 四次; 0.10; 0.015. 2#污水处理站防护带边缘; 8月30日; 一次; 0.07; 0.013. 二次; 0.09; 0.014. 三次; 0.10; 0.015. 四次; 0.09; 0.014. 8月31日; 一次; 0.06; 0.012. 二次; 0.08; 0.014. 三次; 0.09; 0.014. 四次; 0.09; 0.013. 表2-4 无组织废气评价标准 无组织废气：按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 表4中二级排放标准进行评价，朝天区汪家乡污水处理站建设项目环保设施竣工验收检测，2个无组织废气检测点的硫化氢、氨等指标8月30日-8月31日连续两天检测数据表明均达标。 序号; 检测项目; 标准限值mg/m³; 标准名称及编号. 1; 氨; 1.5; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 表4中二级标准. 2; 硫化氢; 0.06. 2.3废水监测结果 在汪家乡污水处理站的进出口废水进行监测，监测内容及结果如下： 表2-5 废水进口检测结果表 检测项目; 处理设施进口; 单位. 检测时间; 频次; 日均值. 一次; 二次; 三次; 四次. 化学需氧量; 8月30日; 208; 205; 212; 208; 208; mg/L. 8月31日; 202; 204; 198; 193; 199. 氨氮; 8月30日; 9.50; 9.67; 9.30; 9.87; 9.58; mg/L. 8月31日; 9.58; 9.84; 10.2; 10.4; 10.0. 表2-6 废水出口检测结果表 项目 频 时间 频次 时 点位; 处理设施出口; 单位. 2018年8月30日. 一次; 二次; 三次; 四次; 日均值. pH值; 7.66; 7.57; 7.60; 7.62; 7.57~7.66; 无量纲. 化学需氧量; 18; 15; 18; 16; 17; mg/L. 五日生化需氧量; 5.6; 5.0; 5.6; 5.2; 5.4; mg/L. 总氮; 9.32; 9.16; 9.88; 9.43; 9.45; mg/L. 氨氮; 0.894; 0.984; 0.970; 0.902; 0.938; mg/L. 总磷; 0.27; 0.21; 0.29; 0.23; 0.25; mg/L. 阴离子表面活性剂; 0.06; 0.06; 0.05; 0.06; 0.06; mg/L. 动植物油; 0.50; 0.53; 0.39; 0.46; 0.47; mg/L. 石油类; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.0; mg/L. 粪大肠菌群; 630; 700; 490; 630; 612; 个/L. 色（度）; 2; 2; 2; 2; 2; 倍. 悬浮物; 6; 6; 7; 6; 6; mg/L. 总镉; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L. 总铅; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L. 总铬; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L. 总砷; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L. 总汞; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L. 六价铬; 0.005; 0.004; 0.005; 0.005; 0.005; mg/L. 流量; 8.70; 9.51; 11.21; 10.64; 10.01; m³/h. 项目 频次 时间 点位; 处理设施出口; 单位. 2018年8月31日. 一次; 二次; 三次; 四次; 日均值. pH值; 7.78; 7.81; 7.80; 7.84; 7.78~7.84; 无量纲. 化学需氧量; 18; 15; 18; 17; 17; mg/L. 五日生化需氧量; 5.5; 5.1; 5.6; 5.1; 5.32; mg/L. 总氮; 8.68; 8.28; 8.99; 8.54; 8.62; mg/L. 氨氮; 0.916; 0.952; 0.993; 0.962; 0.956; mg/L. 总磷; 0.28; 0.247; 0.22; 0.26; 0.25; mg/L. 阴离子表面活性剂; 0.07; 0.06; 0.06; 0.05; 0.06; mg/L. 动植物油; 0.46; 0.39; 0.43; 0.41; 0.42; mg/L. 石油类; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; mg/L. 粪大肠菌群; 460; 630; 790; 700; 645; 个/L. 色（度）; 2; 2; 2; 2; 2; mg/L. 悬浮物; 8; 9; 6; 7; 8; mg/L. 总镉; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L. 总铅; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L. 总铬; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L. 总砷; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L. 总汞; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L. 六价铬; 0.005; 0.004; 0.005; 0.005; 0.005; mg/L. 流量; 8.84; 9.49; 10.38; 12.29; 10.25; m³/h. 备注; 8月30日，化学需氧量去除率为91.8%，氨氮去除率为90.2%，水温17.1℃；8月31日，化学需氧量去除率为91.4%，氨氮去除率为90.4%，水温17.3℃。. 表2-7 废水评价标准 序号; 项目; 单位; 浓度限值; 标准名称及编号. 1; pH值; 无量纲; 6～9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 表1，一级A标准. 2; 色度; 倍; 30. 3; 悬浮物; mg/L; 10. 4; 五日生化需氧量; mg/L; 10. 5; 化学需氧量; mg/L; 50. 6; 石油类; mg/L; 1. 7; 动植物油; mg/L; 1. 8; 氨氮（水温>12℃）; mg/L; 5. 9; 总磷（以P计）; mg/L; 0.5. 10; 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.5. 11; 粪大肠菌群; 个/L; 103. 12; 总氮; mg/L; 15. 1; 总镉; mg/L; 0.01; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 表2. 2; 六价铬; mg/L; 0.05. 3; 总砷; mg/L; 0.1. 4; 总铅; mg/L; 0.1. 5; 总汞; mg/L; 0.001. 6; 总铬; mg/L; 0.1. 废水：按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 表1，一级A标准及表2排放标准进行评价，朝天区汪家乡污水处理站建设项目环保设施竣工验收检测，18个废水项目pH、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮 、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、色度、动植物油、石油类、悬浮物、总镉、总铅、总砷、六价铬、总铬、总汞等指标8月30日-8月31日连续两天检测数据表明均达标。 表7-5 国家标准质控样分析表 分析项目; 质控措施; 结果要求; 结果; 评价. PH; 标准质控样分析; 9.07±0.10; 9.10; 合格. 铅; 标准质控样分析; 2.34±0.12mg/L; 2.31mg/L; 合格. 汞; 标准质控样分析; 2.19±0.18ug/L; 2.06ug/L; 合格. 石油类; 标准质控样分析; 19.8±2.5mg/L; 18.7mg/L; 合格. 总磷; 标准质控样分析; 0.603±0.023mg/L; 0.610mg/L; 合格. 总氮; 标准质控样分析; 9.96±0.51mg/L; 9.62mg/L; 合格. 氨氮; 标准质控样分析; 16.4±0.8mg/L; 16.0mg/L; 合格. 阴离子表面活性剂; 标准质控样分析; 83.5±4.18mg/L; 82.8mg/L; 合格. 五日生化需氧量; 标准质控样分析; 30.7±4.7mg/L; 26.5mg/L; 合格. 化学需氧量; 标准质控样分析; 36.8±2.3mg/L; 36.1mg/L; 合格. 噪声; 标准声源校准; 93.8±0.5dB(A); 93.8dB(A); 合格.

表八 环保检查结果

1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行 “三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入生产。项目竣工后，也及时按规定进行环境保护竣工验收。 ## 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 本项目对生产过程中产生的废气、废水、噪声及固体废物的污染源采取了针对性的处理措施。将恶臭主要产生源构筑物（格栅-沉砂池、调节池、污泥池）布置在厂区中间位置，以保证周边环境敏感点受到的影响降到最低；污水站基本构筑物“格栅-沉砂池、调节池、A3/0反应器和污泥池”均为地下式布置，格栅-沉砂池、调节池、污泥池均加盖封闭，并其上面绿化；采用一体化机械式浓缩脱水机对污泥进行浓缩、脱水，可减轻臭气散发；及时清运污泥，做到日产日清，减少恶臭的产生。运送污泥的车辆采用密闭式运输车，在驶离厂区前做消毒处理；污泥浓缩控制发酵，污泥脱水后要及时清运减少污泥堆存时间；在各种池体停产检修时，应及时清除积泥防止臭气散发；本项目设置卫生防护距离为50m；不设食宿及厕所，员工如厕就近使用农户已有旱厕，生活污水量小，直接进入污水处理站进行处理，采用“A3/0+MBBR贝斯一体化”污水处理工艺，对污水进行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一类A标准后排入后河；设备选用先进的噪音低、震动小的生产设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施；潜污泵布置于水下，污水提升泵噪、污泥泵完全地埋，风机设备放置于设备房中，经隔声治理措施及基础减震、距离衰减；设备定期维护，以防设备故障形成的非正常生产噪声；栅渣采用人工定期清掏收集，由汪家乡环卫部门清运处置；A3/0工艺本身是以厌氧为主的新型工艺，产生的污泥量极少，且工艺自带污泥回流削减措施，因此剩余污泥量较低，1年清掏一次剩余污泥暂存放于污泥暂存设施，清掏污泥含水率经处理低于60%后外运汪家乡垃圾填埋场填埋处理；厂区管理人员1人，生活垃圾量小，交由汪家乡环卫部门处理。 3、环境保护档案管理情况检查 本项目环境保护档案不齐全，需由安全环保部专人负责管理，建立有环保设施运行值班记录。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 朝天区汪家乡污水处理站建设项目还未制定《环境保护工作管理制度》、《污水处理厂工艺操作管理规程》等环境保护规章制度，《突发事件环境风险应急预案》也未编写。 5、厂区绿化情况检查 站内设置有绿化带，厂区种植有花草。厂区道路地面均水泥硬化处理。 6、卫生防护距离内敏感建筑物分布情况调查 - 经核查，在厂界四周50m范围内无敏感建筑物。 7、环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。 8、建设期间和生产期间环境保护检查 广元市朝天区环境监察执法大队负责该项目建设期间和生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和生产期间未发生扰民事件和污染事故。 9、总量控制 广元市环境保护局环评批复执行函中，该项目的总量控制指标为COD5.47t/a、NH3-N 0.54t/a。验收监测实际排放总量为COD 1.5t/a、NH3-N 0.08t/a，均小于下达的总量控制指标，符合环境保护竣工验收要求。 类 别; 项 目; 总量控制指标（t/a）; 实际排放总量（t/a）; 备注. 废水; COD; 5.47; 1.5; /. NH3-N; 0.54; 0.08. 废气; /; /; /; /. 表8.1 污染物总量对照表 10、公众参与意见调查 验收监测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 表10-1公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 项目建设是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目施工期间对您的生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目试生产期间对您生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废气是否影响了大气环境质量?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废水是否对水环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的固体废物是否对环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 对该项目竣工环保验收的态度; 同意; 100%; 无所谓; 0; 不同意; 0. 对该项目环保方面的意见和建议; 无人提出意见和建议. 本次公众参与共发放调查表15份，回收调查表15份。100%的被调查公众表示项目的建设对自己的生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100%的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废气对大气环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废水对水环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作无影响，100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作影响较轻；100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响，100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境影响较轻；100%的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；在调查期间被调查的公众均未提出其他建议和意见。

表九 验收监测结论及建议

验收监测结论： 按照《朝天区汪家乡污水处理站建设项目竣工环境保护验收监测方案》，四川恒宇环境节能检测有限公司于2018年8月30～31日对该项目进行了现场调查和验收监测。验收监测期间，工况负荷为80%～82%。 1、“三同时”执行情况 该项目在主体工程立项、设计、施工和生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。 2、无组织废气监测结果 硫化氢检测结果为0.012-0.016mg/m3，氨监测结果为0.06-0.11mg/m3。按《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 表4，二级排放标准进行评价，朝天区汪家乡污水处理站建设项目环保设施竣工验收检测，2个无组织废气检测点位项目硫化氢、氨等指标8月30日-8月31日连续两天检测数据表明均达标。 3、废水监测结果 废水处理系统出口水质排放浓度为：pH值7.57～7.84（无量纲）；化学需氧量：15mg/L～18mg/L；氨氮：0.894mg/L～0.993mg/L；五日生化需氧量：5.0mg/L～5.6mg/L；总磷：0.21mg/L～0.29mg/L；总氮：8.28mg/L～9.88mg/L；动植物油：0.39mg/L～0.53mg/L；石油类：0.01mg/L；色度：2倍；粪大肠菌群：460-790个/L；悬浮物：6mg/L～9mg/L；阴离子表面活性剂：0.05mg/L～0.07mg/L；六价铬：0.004mg/L-0.005mg/L；总铬、总镉、总砷、总铅、总汞均未检出；按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 表1，一级A标准及表2排放标准进行评价，朝天区汪家乡污水处理站建设项目环保设施竣工验收检测，18个废水项目pH、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮 、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、色度、动植物油、石油类、悬浮物、总镉、总铅、总砷、六价铬、总铬、总汞等指标8月30日-8月31日连续两天检测数据表明均达标。 4、噪声监测结果 厂界噪声昼间监测结果为48dB（A）-51dB（A），夜间监测结果为43dB（A）-46dB（A）；敏感点噪声昼间监测结果为50dB（A）-51dB（A），夜间监测结果为43dB（A）-44dB（A）。按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中2类及《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类标准进行评价，朝天区汪家乡污水处理站建设项目环保设施竣工验收检测，3个厂界噪声8月30日-8月31日连续两天检测数据表明昼间、夜间等效A声级均达标。 5、固体废物检查情况 栅渣采用人工定期清掏收集，由汪家乡环卫部门清运处置；A3/0工艺本身是以厌氧为主的新型工艺，产生的污泥量极少，且工艺自带污泥回流削减措施，因此剩余污泥量较低，1年清掏一次剩余污泥暂存放于污泥暂存设施，清掏污泥含水率经处理低于60%后外运汪家乡垃圾填埋场填埋处理；厂区管理人员1人，生活垃圾量小，交由汪家乡环卫部门处理。 6、环境管理检查情况 该项目执行国家建设项目的管理规定，按规定进行了环评，各项审批手续、档案材料齐全。环境管理机构及管理规章制度不健全，落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。未编写《突发事件环境风险应急预案》，也未编写《环境保护工作管理制度》。 8、总量控制 广元市环境保护局环评批复执行函中，该项目的总量控制指标为COD5.47t/a、NH3-N 0.54t/a。验收监测实际排放总量为COD 1.5t/a、NH3-N 0.08t/a，均小于核定总量控制指标，符合环境保护竣工验收要求。 建议与要求: 1、加强环保处理设施的运行管理，确保环保设施正常运行，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故排放。 2、认真落实环境风险防范措施，加强员工环保培训和环境风险防范应急演练，避免环境污染事故发生。 3、须尽快安装COD、NH3-N、总磷、浊度在线监测仪。 4、尽快完成污泥暂存设施的建设。 5、须尽快编写《突发事件环境风险应急预案》，上报广元市朝天区环境保护局备案。 6、须健全环保档案，完善运行台账，编写《环境保护工作管理制度》。 7、在完成上述环保措施后，建议本项目通过环境保护验收。

附表1   工程项目组成及主要环境问题

| 名称 | 建设内容及规模 |  |  | 可能产生的环境问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 项目实际情况 | 营运期 |
| 主体 工程 | 格栅渠及沉砂池 | 一座，规格尺寸为2.0×4.0×4.0m，地下钢混 | 与环评一致 | 设备噪声 污泥 恶臭 |
|  | 调节池 | 一座，规格尺寸为11.0×4.0×4.0m，地下钢混 |  |  |
|  | A3/O（改良A2/O）反应器 | 成品一条化设备，置于地下，内分3部分，工艺规格型号分别为：14.25×3.2×0.3m、8.25×3.2×0.3m、3.6×1.8×0.3m |  |  |
|  | 污泥干化池 | 一座，规格尺寸为4.0×3.0×4.0m，地下钢混 |  |  |
|  | 出水渠 | 一座，规格尺寸为2.0×0.5×1.0m，地下钢混 |  |  |
| 辅助工程 | 污水管网 | 配套污水管网7.0km，采用UPVC双壁波纹管，管径DN315、DN400 | 与环评一致 | / |
|  | 在线监测房 | 一座，规格尺寸为3.6×3.9×3.6m，砖混结构 |  | / |
|  | 围墙 | 污水站四周建设围墙，约100m |  | / |
| 公用工程 | 供电 | 利用乡镇统一供电 污水处理站采用双回路或双电源供电 | 与环评一致 | / |
|  | 供排水 | 汪家乡现状排水采用雨污合流制，本项目建成后使汪家乡排水实行雨污分流制，本项目的7.0km污水管网收集场镇生活污水排至本项目污水站，进行处理后达标排放 |  | / |
| 环保工程 | 废气 | 污水站周边建设围墙、格栅、调节池、污泥池均加盖封闭并置于地下，厂区绿化，减小臭气影响； | 与环评一致 | 恶臭 |
|  | 废水 | 处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标，安装COD、NH3-N、总磷、浊度在线监测仪 | 未安装COD、NH3-N、总磷、浊度在线监测仪 | 尾水 |
|  | 噪声 | 采用隔声及合理设置厂区绿化带等措施 | 与环评一致 | 粉尘 |
|  | 固废 | 污泥经干化场暂存后运至广元市朝天区汪家乡垃圾填埋场进行填埋处置。生活垃圾交环卫部门处理 | 未修建污泥暂存设施 | 固废 恶臭 |
| 绿化 |  | 绿化面积223.7m2 | 与环评一致 | / |

附表2   环保设施(措施)一览表

| 污染 类型 | 污染源 |  | 环保设施（措施） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评要求 | 投资 （万元） | 项目实际情况 | 投资 （万元） | 备注 |
| 废气 | 施工期 | 扬尘 | 设置防尘网、防护围栏、洒水降尘等 | 1 | 与环评一致 | 1 | / |
|  | 营运期 | 恶臭气体 | 绿化、修建围墙 | 0.8 | 与环评一致 | 0.8 | / |
|  |  |  | 一体化设备废气排口背向并远离敏感点 |  | 与环评一致 |  |  |
| 废水 | 施工废水 | 施工 废水 | 修建沉淀池 | 1 | 与环评一致 | 1 | / |
|  |  | 生活 污水 | 利用周围现有住户设施 | / | 与环评一致 | / |  |
|  | 营运期 | 规范排污口，COD、NH3-N、总磷、浊度在线监测仪 |  | 计计入总投资 | 未安装COD、NH3-N、总磷、浊度在线监测仪 | 计入 总投资 | / |
| 噪声治理 | 施工期 | 机械 噪声 | 合理安排施工时间 选用低噪设备 | / | 与环评一致 | / | / |
|  | 营运期 | 噪声 | 选用低噪声、风机采用建筑隔声、泵类地埋设计 | 计入总投资 | 与环评一致 | 计入 总投资 | / |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 清运至指定地点 | 0.2 | 与环评一致 | 0.2 | / |
|  | 营运期 | 栅渣 | 定期清掏，交由环卫部门清运 | 0.5 | 与环评一致 | 0.5 | / |
|  |  | 污泥 | 1年清掏一次，运至生活垃圾填埋场处置 | 0.3 | 未修建污泥暂存设施 | 0.3 |  |
| 地下水 | 格栅-调节池、一体化设备、污泥池等水工构筑物作为一般防渗区用抗渗混凝土刚性防渗，风机房、厂区内道路作为简单防渗区采用水泥硬化处理。 |  |  | 计入 总投资 | 与环评一致 | 计入 总投资 |  |
| 生态环境 | 厂区绿化面积223.7m2、绿化率61.1% |  |  | 2 | 与环评一致 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  | 5.8 |  | 5.8 | / |
| 环保投资占总投资百分比（%） |  |  |  | 1.03 |  | 1.03 | / |

附表3   污染源及处理设施对照表

| 内容 类型 | 污染源 | 污染物 | 处理设施及措施 | 排放口 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 污水处理站恶臭 | H2S、NH3 | 废气排口背向并远离敏感点，设置绿化隔离带；对污泥池、调节池和隔栅井等设施加盖处理 | 无组织 | 大气 |
| 水污染物 | 生活污水量 300t/d | COD | 进入污水处理站经“A3/0-MBBR贝斯一体化”工艺处理，并安装COD、NH3-N、总磷、浊度在线监测仪 | 处理设施总排口 | 后河 |
|  |  | BOD5 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | T-N |  |  |  |
|  |  | T-P |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |
| 固体废弃物 | 生活垃圾 |  | 统一由汪家乡环卫部门清运 | 垃圾桶 | 汪家乡生活垃圾填埋场 |
|  | 污泥 |  | 运至汪家乡生活垃圾填埋场处置 | / | 汪家乡生活垃圾填埋场 |
|  | 格栅池栅渣 |  | 定期清掏，交由汪家乡环卫部门清运 | / | 汪家乡环卫部门清运 |
| 噪声 | 噪声 | 设备 噪声 | 加强管理、墙体隔声、距离衰减、厂区绿化 | / | 外环境 |
| 结论 | 未安装COD、NH3-N、总磷、浊度在线监测仪和未修建污泥暂存设施 |  |  |  |  |

| 污染类型 | 主要污染因子 | 特征污染因子 | 评价因子断面 （点位） | 验收监测断面 （点位） | 验收监测 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 二氧化氮 PM10 氨 硫化氢 | 二氧化硫 二氧化氮PM10 氨 硫化氢 | 项目所在地 | 污水处理站防护带边缘设监测点2个 | 氨 硫化氢 |
| 废水 | SS、COD、NH3-N等 | SS、COD、NH3-N等 | 本项目污水处理站尾水排口上游500m、下游1000m | 处理设施废水进、出口 | SS、COD、NH3-N等 |
| 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声 | 1#、2#、3#、 4#、5#、6#、7# | 厂界外东侧、西侧和北侧设3个点 | 厂界噪声 |
|  |  |  |  | 北侧最近居民住户1个 | 敏感点噪声 |

附表4   主要污染因子、点位、特征污染物

与验收监测因子、点位对照表

附表5   验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收标准 |  | 环评标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准 |
|  | 项目 | 排放浓度 | 排放浓度 |
|  | H2S | 0.06mg/m3 | 0.06mg/m3 |
|  | NH3 | 1.5mg/m3 | 1.5mg/m3 |
| 废水 | 标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918—2002表1一级A标准和表2标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918—2002表1一级A标准和表2标准 |
|  | 项目 | 排放浓度 | 排放浓度 |
|  | pH值 | 6～9 | 6～9 |
|  | 色度 | 30倍 | 30倍 |
|  | 悬浮物 | 10mg/L | 10mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 10mg/L | 10mg/L |
|  | 化学需氧量 | 50mg/L | 50mg/L |
|  | 石油类 | 1mg/L | 1mg/L |
|  | 动植物油 | 1mg/L | 1mg/L |
|  | 氨氮（水温＞12℃） | 5mg/L | 5mg/L |
|  | 氨氮（水温≤12℃） | 8mg/L | 8mg/L |
|  | 总磷（以P计） | 0.5mg/L | 0.5mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.5mg/L | 0.5mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 103个/L | 103个/L |
|  | 总氮 | 15mg/L | 15mg/L |
|  | 总镉 | 0.01mg/L | 0.01mg/L |
|  | 六价铬 | 0.05mg/L | 0.05mg/L |
|  | 总砷 | 0.1mg/L | 0.1mg/L |
|  | 总铅 | 0.1mg/L | 0.1mg/L |
|  | 总汞 | 0.001mg/L | 0.001mg/L |
|  | 总铬 | 0.1mg/L | 0.1mg/L |
| 厂界噪声 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 |
|  | 昼间（Leq） | 60dB(A) | 60dB(A) |
|  | 夜间（Leq） | 50dB(A) | 50dB(A) |
| 敏感点噪声 | 标准 | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准 | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准 |
|  | 昼间（Leq） | 60dB(A) | 60dB(A) |
|  | 夜间（Leq） | 50dB(A) | 50dB(A) |

附表6   环评敏感点位与验收敏感点位对照表

| 类别 | 环评监测点位 | 验收监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | / | / | / |
| 环境空气 | / | / | / |
| 噪声 | / | 北侧最近住户处 | / |

附表7   项目分析方法及来源

| 类别 | 项 目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 玻璃电极法 | GB 6920-86 |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 |
|  | 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |
|  | 总氮 | 过硫酸钾氧化紫外分光光度法 | HJ 636-2012 |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-89 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494-87 |
|  | 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 |
|  | 色（度） | 稀释倍数法 | GB 11903-89 |
|  | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | HJ/T 347-2007 |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB 11901-89 |
|  | 总镉 | 石墨炉分光光度法 | 《水和废水监测分析方法》第四版 |
|  | 总铅 | 石墨炉分光光度法 |  |
|  | 总砷 | 原子荧光分光光度法 | HJ 694-2014 |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-87 |
|  | 总汞 | 原子荧光分光光度法 | HJ 694-2014 |
|  | 总铬 | 火焰原子吸收分光光度法 | 《水和废水检测分析方法》第四版 |
| 无组织废气 | 硫化氢 | 亚甲蓝分光光度法 | 《空气和废气检测分析方法》第四版增补版 |
|  | 氨 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声 排放标准 | GB 12348-2008 |
|  | 敏感点 | 声环境质量标准 | GB 3096-2008 |

| 附表8 污染物总量对照表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 项 目 | 总量控制指标（t/a） | 实际排放总量（t/a） | 备注 |
| 废水 | COD | 5.47 | 1.5 | / |
|  | NH3-N | 0.54 | 0.08 |  |
| 废气 | / | / | / | / |