旺苍县餐厨垃圾处理项目

竣工环境保护验收检测报告表

建设单位：     旺苍双利环保科技有限公司

编制单位：   四川恒宇环境节能检测有限公司

2022年5月

建设单位法人代表：             （签字）

编制单位法人代表：             （签字）

项  目  负  责  人：

建设单位：旺苍双利环保科技有限公司

（盖章）

电话：13550974369

传真：

邮编；628200

地址：广元市旺苍县嘉川镇

编制单位：四川恒宇环境节能检测有限公司 （盖章）

电话：0839-3509680

传真：

邮编：628000

地址：广元市利州区雪峰办事处

# 表一  项目基本信息

| 建设项目名称 | 旺苍县餐厨垃圾处理项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 旺苍双利环保科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | þ新建 ¨改扩建 ¨技改 ¨迁建（划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 旺苍县嘉川镇庆寨村4组(旺苍县城市污水处理厂用地内) （E：106°13′28.942″；N：32°12′24.562″） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 工业粗油脂 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 日处理餐厨垃圾20吨、地沟油2吨； 年产工业粗油脂862吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 日处理餐厨垃圾20吨、地沟油2吨； 年产工业粗油脂862吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年10月 | 开工建设时间 | 2021年6月 |  |  |
| 调试时间 | 2022年1月 | 验收现场检测时间 | 2022年3月2日-3日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 广元市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 四川清元环保科技开发有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 4651万 | 环保投资总概算 | 198.8万 | 比例 | 4.27 % |
| 实际总概算 | 4651万 | 环保投资 | 198.8万 | 比例 | 4.27 % |
| 验收检测依据 | （1）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令682号，2017年7月16日修订）； （2）生态环境保护部公告，2018年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（2018年5月15日）； （3）国家环境保护部 国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月20日）； （4）生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）； （5）四川清元环保科技开发有限公司《旺苍县餐厨垃圾处理项目环境影响报告表》； （6）广元市生态环境局 关于《旺苍县餐厨垃圾处理项目环境影响报告表》的批复（广元市生态环境局，广环审[2021] 52号，2021年11月18日）； （7）四川恒宇环境节能检测有限公司 旺苍县餐厨垃圾处理项目环境服务采购合同。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | - 无组织废气 污染物; 排放限值（mg/m3）; 标准名称及编号. 硫化氢; 0.06; 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 表1二级 新扩改建. 氨; 1.5. 臭气浓度（无量纲）; 20. 非甲烷总烃; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 表2. - 有组织废气 项目; 标准限值; 标准名称及编号. 浓度（mg/m³）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 20; /; 《锅炉大气污染物排放标准》 GB 13271-2014表2 燃气锅炉. 二氧化硫; 50; /. 氮氧化物; 200; /. 氨; /; 4.9; 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 表2. 硫化氢; /; 0.33. 臭气浓度（无量纲）; 2000; /. 非甲烷总烃; 150; 12; 《大气污染物综合排放标准》 GB 16297-1996 表2二级. - 废水 项目; 浓度限值（mg/L）; 标准名称及编号. pH; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》 GB 8978-1996表4 三级标准. 悬浮物; 400. 化学需氧量; 500. 五日生化需氧量; 300. 氨氮; /. 磷酸盐（以P计）; /. 动植物油; 100. - 噪声 项目; 标准限值dB（A） （昼间）; 标准名称及编号. 厂界噪声; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表1（2类）. |

# 表二  工程建设内容

- 1、项目基本情况 - （1）项目简介：目前，旺苍县餐厨垃圾尚未进行统一收运和处理，一部分餐饮企业、食堂等所产生的餐厨垃圾，由养殖场主支付给餐馆酒店业主一定的费用，然后收集运送到近郊的个体养殖场，用于饲养生猪等家畜；一部分由不法分子将餐饮垃圾收集后，从泔水中提炼的“地沟油”，混入食用油脂中再次出售给消费者使用，提炼油脂后的餐厨垃圾被随意倾倒于低洼地或沟塘等。餐厨垃圾处理的现状不仅严重影响旺苍县的县容县貌，还给卫生防疫和食品安全带来较大隐患，对人体健康构成了较大的潜在性威胁。 旺苍县发展和改革局于2021年1月21日出具了关于旺苍县餐厨垃圾处理项目可行性研究报告的批复 旺发改［2021］242号，由旺苍县综合行政执法局做为项目业主实施本项目。 旺苍县综合行政执法局根据市场考察及与旺苍双利环保科技有限公司通过友好沟通，达成一致，签订了特许经营协议，决定由旺苍双利环保科技有限公司实施本项目。 该项目位于广元市旺苍县嘉川镇庆寨村4组(处于旺苍县综合行政执法局的旺苍县城市污水处理厂用地内)。项目总占地面积1529.06㎡，主要对旺苍县城市污水处理厂用地内现有的1栋闲置房屋（1F，砖混结构，建筑面积约259.2㎡）进行改造成餐厨垃圾预处理车间和臭气处理车间，同时新建污水处理设施、厌氧发酵与沼气净化装置及地磅房等配套相关附属设施进行从事餐厨垃圾（厨余垃圾）处理项目。项目总投资4651万元，其中环保投资198.8万元，占比4.27 %。该项目由四川清元环保科技开发有限公司编制完成《旺苍县餐厨垃圾处理项目环境影响报告表》，并报请广元市生态环境局批复（广环审[2021] 52号），同意该项目的建设。 项目于2021年6月开工建设，经车间布局设计、生产设备安装调试、环保设施建设，基本完成了项目建设工作，具备了生产条件。 为完成旺苍县餐厨垃圾处理项目竣工环境保护验收，按照《建设项目环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等行政法规和技术规范的规定和要求，公司成立了建设项目验收工作小组对该项目进行自主环保竣工验收，验收小组主要由企业负责人、项目负责人、项目生产技术人员、广元市环境保护验收领域技术专家等组成。 2022年3月2日-3日，我公司委托四川恒宇环境节能检测有限公司进行现场验收检测，整理现场验收检测数据后出具了验收检测报告。 - （1）申领排污许可证情况：该项目排污许可证已办理。 - （2）工程建设内容：项目总占地面积1529.06㎡，主要对旺苍县城市污水处理厂用地内现有的1栋闲置房屋（1F，砖混结构，建筑面积约259.2㎡）进行改造成餐厨垃圾预处理车间和臭气处理车间，同时新建污水处理设施、厌氧发酵与沼气净化装置及地磅房等配套相关附属设施进行从事餐厨垃圾（厨余垃圾）处理项目。项目设计日处理餐厨垃圾20吨、地沟油2吨、年产工业粗油脂862吨。 （3） 项目总平面布置：项目整个厂区以及车间内布局按工艺流程的顺序排列，各生产环节之间紧密衔接，合理地组织物流，同时还有效地减少物流交叉对生产组织的影响；主要产噪设备均布置于厂房内；公用工程设施和辅助设施紧邻主要生产单元，以便于水，电，气进线，减少能耗，降低生产成本。项目各功能分区明确、间距合理、工艺流程顺畅、管线短捷，在生产厂房布局时满足工艺流程，也满足功能分区要求及运输作业要求。（项目总平面布置见附图3）。 （4）.项目外环境关系对照表： 环评时情况; 验收时情况. 北侧为旺苍县嘉川镇中小企业工业园; 北侧为旺苍县嘉川镇中小企业工业园. 东北侧220m为四川省麒鑫矿山工程材料有限公司; 东北侧220m为四川省麒鑫矿山工程材料有限公司. 东南侧33m-500m为广元市领航科技发展有限公司; 东南侧33m-500m为广元市领航科技发展有限公司. 西侧及西南侧紧邻旺苍县城市生活污水处理厂; 西侧及西南侧紧邻旺苍县城市生活污水处理厂. 西南侧约145m处为东河地表水体; 西南侧约145m处为东河地表水体. 北侧45m处为四川天一阳光家具有限公司; 北侧45m处为四川天一阳光家具有限公司. （5）验收检测范围： 项目验收范围有：主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。 （6）验收检测内容： （1）废气处理处置检查及检测； （2）噪声处理处置检查及检测； （3）废水处理处置检查及检测； （4）固体废物处理处置检查； （5）公众意见调查； （6）环境管理检查。 2、主要建设内容 项目组成情况对照见表2-1，项目主要设备一览表见表2-2。 表2-1 项目组成情况对照表 名称; 环评设计建设内容及规模; 实际建设情况; 备注. 主体 工程; 预处理车间; 对用地内现有闲置房屋（1F）改造成预处理车间和臭气处理车间，其预处理车间总占地259.2㎡,高6m，主要设置1套餐厨垃圾预处理生产线（主要工序为接料、破碎制浆、温热水解、三相分离、储油罐）；其中热水炉房占地18.75㎡，设置1套2t/h的热水炉；其中机修房占地18.75㎡。; 对用地内现有闲置房屋（1F）改造成预处理车间和臭气处理车间，其预处理车间总占地259.2㎡,高6m，主要设置1套餐厨垃圾预处理生产线（主要工序为接料、破碎制浆、温热水解、三相分离、储油罐）；其中热水炉房占地18.75㎡，设置1套2t/h的热水炉；其中机修房占地18.75㎡。; 与环评一致. 臭气处理车间; 臭气处理车间位于预处理车间的东北角区域，占地43.35㎡，高6m，设置1套臭气处理装置（生物喷雾+负压抽气碱洗喷淋+生物吸附处理装置）;; 臭气处理车间位于预处理车间的东北角区域，占地43.35㎡，高6m，设置1套臭气处理装置（生物喷雾+负压抽气碱洗喷淋+生物吸附处理装置）;; 与环评一致. 厌氧发酵与沼气净化区; 位于预处理车间西侧，露天设置，占地面积约 128.1㎡，主要设置1座调节罐（20m3/座）、1座厌氧罐（600m3）、1套浓水冷却系统、1个沼气储柜（300m3）、1套沼气净化塔。; 位于预处理车间西侧，露天设置，占地面积约 128.1㎡，主要设置1座调节罐（20m3/座）、1座厌氧罐（600m3）、1套浓水冷却系统、1个沼气储柜（300m3）、1套沼气净化塔。; 与环评一致. 污水处理车间; 位于厌氧发酵与沼气净化区西侧，占地面积约 107.67㎡，设计为地上一体化装置，采用“调节池+CSTR厌氧反应器+流化态厌氧反应器+兼氧池+接触氧化池+MBR池+混凝澄清池”工艺。; 位于厌氧发酵与沼气净化区西侧，占地面积约 107.67㎡，设计为地上一体化装置，采用“调节池+CSTR厌氧反应器+流化态厌氧反应器+兼氧池+接触氧化池+MBR池+混凝澄清池”工艺。; 与环评一致. 公用工程; 给水系统; 市政供水，进水总管设水表井单独计量，车间内用水不同工艺段分别设置计量装置; 市政供水，进水总管设水表井单独计量，车间内用水不同工艺段分别设置计量装置; 与环评一致. 排水系统; 采用雨污分流排水方式； 生活污水、生产废水和初期雨水经处理达标后储存于污水暂存池，排入旺苍县城市污水处理厂处理。; 采用雨污分流排水方式； 生活污水、生产废水和初期雨水经处理达标后储存于污水暂存池，排入旺苍县城市污水处理厂处理。; 与环评一致. 供配电系统; 市政供电，依托旺苍县污水处理厂的柴油发电机组作为备电电源。; 市政供电，依托旺苍县污水处理厂的柴油发电机组作为备电电源。; 与环评一致. 辅助 工程; 地磅; 位于厂区的南侧入口处，露天设置，占地面积40㎡。; 位于厂区的南侧入口处，露天设置，占地面积40㎡。; 与环评一致. 火炬; 位于厂界西面5m处，内燃式火炬，流量：400m³/h，带自动控制系统，用于沼气富余过多紧急处理。; 位于厂界西面5m处，内燃式火炬，流量：400m³/h，带自动控制系统，用于沼气富余过多紧急处理。; 与环评一致. 储运工程; 厌氧罐; 位于污水处理车间内，容积600m3，双模气柜用于暂存厌氧发酵产生的沼液。; 位于污水处理车间内，容积600m3，双模气柜用于暂存厌氧发酵产生的沼液。; 与环评一致. 固形物暂存箱; 位于预处理车间内，容积5m3，用于暂存分离的无机杂质。; 位于预处理车间内，容积5m3，用于暂存分离的无机杂质。; 与环评一致. 废水暂存箱; 位于预处理车间内，容积2m3，用于暂存厌氧发酵产生的沼气。; 位于预处理车间内，容积2m3，用于暂存厌氧发酵产生的沼气。; 与环评一致. 储油罐; 位于预处理车间内，1个，单个暂存罐可容纳60吨工业粗油脂。; 位于预处理车间内，1个，单个暂存罐可容纳60吨工业粗油脂。; 与环评一致. 沼气储罐; 位于污水处理车间内，容积300m3，用于暂存厌氧发酵产生的沼气。位于厌氧罐顶部。; 位于污水处理车间内，容积300m3，用于暂存厌氧发酵产生的沼气。位于厌氧罐顶部。; 与环评一致. 加热罐; 位于预处理车间内，2个，容积均为12m3，不锈钢材质，用于暂存浆料。; 位于预处理车间内，2个，容积均为12m3，不锈钢材质，用于暂存浆料。; 与环评一致. 环保 工程; 废水治理; 生产废水：拟建1座污水处理站（日处理能力15m3），设计为地上一体化装置，采用“调节池+CSTR厌氧反应器+流化态厌氧反应器+兼氧池+接触氧化池+MBR池+混凝澄清池”工艺处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值后排入旺苍县污水处理厂处理。; 生产废水：拟建1座污水处理站（日处理能力15m3），设计为地上一体化装置，采用“调节池+CSTR厌氧反应器+流化态厌氧反应器+兼氧池+接触氧化池+MBR池+混凝澄清池”工艺处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值后排入旺苍县污水处理厂处理。; 与环评一致. 生活污水：依托旺苍县城市污水处理厂内现有设置处理。; 生活污水：依托旺苍县城市污水处理厂内现有设置处理。; 与环评一致. 废气治理; 接收车间废气：采用植物提取液（恶臭抑制剂）高压喷雾脱臭装置定期喷淋除臭并与预处理车间负压抽气系统联合使用。; 接收车间废气：采用植物提取液（恶臭抑制剂）高压喷雾脱臭装置定期喷淋除臭并与预处理车间负压抽气系统联合使用。; 与环评一致. 预处理车间废气（NH3、H2S）：拟对各设备处加装集气罩收集臭气，对车间作业区全封闭，设置二道封闭措施，采用门帘处理，室内采用负压运行，臭气由风机引至碱洗喷淋塔+生物吸附床处理后15m高，出口内径0.8m的DA001外排。 车间内喷淋植物提取液除臭；; 预处理车间废气（NH3、H2S）：拟对各设备处加装集气罩收集臭气，对车间作业区全封闭，设置二道封闭措施，采用门帘处理，室内采用负压运行，臭气由风机引至碱洗喷淋塔+生物吸附床处理后15m高，出口内径0.8m的DA001外排。 车间内喷淋植物提取液除臭；; 与环评一致. 厌氧发酵区废气（沼气）： 设1套沼气净化系统+沼气利用系统+紧急火炬。; 厌氧发酵区废气（沼气）： 设1套沼气净化系统+沼气利用系统+紧急火炬。; 与环评一致. 热水炉燃烧废气：沼气为清洁能源，燃烧后的废气经15m高，出口内径0.5m的DA002排放。; 热水炉燃烧废气：沼气为清洁能源，燃烧后的废气经15m高，出口内径0.5m的DA002排放。; 与环评一致. 污水站废气（NH3、H2S）： 污水站全密闭设计，臭气经负压抽风收集后引至预处理车间设置的碱洗喷淋塔+生物吸附床处理后外排经15m高，出口内径0.8m的DA001排放; 污水站废气（NH3、H2S）： 污水站全密闭设计，臭气经负压抽风收集后引至预处理车间设置的碱洗喷淋塔+生物吸附床处理后外排经15m高，出口内径0.8m的DA001排放; 与环评一致. 噪声治理; 设备噪声：设备基础减振、厂房隔声、距离衰减、加强夜间生产管理等。; 设备噪声：设备基础减振、厂房隔声、距离衰减、加强夜间生产管理等。; 与环评一致. 交通噪声：采取加强管理，合理布置运输路线措施。; 交通噪声：采取加强管理，合理布置运输路线措施。; 与环评一致. 固废治理; 危险废物：废机油、废油桶、含油废抹布、废活性炭和废树脂等暂存至危废间，交由危废资质单位处置。 一般固废：废石和废渣等杂质、沼渣、污水处理站污泥经厂内分类袋装收集后由旺苍县城市污水处理厂统一清运并妥善处置；生活垃圾经分类袋装收集后交由当地环卫人员清运并进行妥善处置；废脱硫剂经袋装收集后由厂家定期更换回收处理。; 危险废物：项目设备的维护保养由四川广运集团汽车维修有限公司旺苍修理厂完成，机修过程中产生的少量废含油棉纱及手套由旺苍县三洋汽车修理厂带走，现场不设危废暂存间。 一般固废：废石和废渣等杂质、沼渣、污水处理站污泥经厂内分类袋装收集后由旺苍县城市污水处理厂统一清运并妥善处置；生活垃圾经分类袋装收集后交由当地环卫人员清运并进行妥善处置；废脱硫剂经袋装收集后由厂家定期更换回收处理。; 与环评一致. 表2-2 项目主要设备一览表 环评设计设备内容及数量; 实际设备内容及数量. 序号; 名称; 数量; 名称; 实际数量. 1; 餐厨垃圾专用收运车辆; 3辆; 餐厨垃圾专用收运车辆; 3辆. 2; 餐厨垃圾收集桶; 1500个; 餐厨垃圾收集桶; 1500个. 3; 地沟油收集桶; 50个; 地沟油收集桶; 50个. 4; 地磅; 1套; 地磅; 1套. 5; 进料斗; 1只; 进料斗; 1只. 6; 提升机; 1台; 提升机; 1台. 7; 撕碎机; 1台; 撕碎机; 1台. 8; 水洗制浆一体机; 1台; 水洗制浆一体机; 1台. 9; 有轴绞龙; 2台; 有轴绞龙; 2台. 10; 浆料暂存箱; 1只; 浆料暂存箱; 1只. 11; 螺杆泵; 1台; 螺杆泵; 1台. 12; 浆料加热箱; 1只; 浆料加热箱; 1只. 13; 螺杆泵; 2台; 螺杆泵; 2台. 14; 过滤机; 1台; 过滤机; 1台. 15; 暂存箱; 3只; 暂存箱; 3只. 16; WS-3三相分离机; 1台; WS-3三相分离机; 1台. 17; 固形物暂存箱; 1只; 固形物暂存箱; 1只. 18; 螺杆泵; 1台; 螺杆泵; 1台. 19; 高温离心泵; 1台; 高温离心泵; 1台. 20; 油脂自吸泵; 1台; 油脂自吸泵; 1台. 21; 储油罐; 1只; 储油罐; 1只. 22; 油脂泵; 2台; 油脂泵; 2台. 23; 热水炉; 1套; 热水炉; 1套. 24; 电气控制系统; 1套; 电气控制系统; 1套. 25; 负压抽风管道; 1组; 负压抽风管道; 1组. 26; 碱洗喷淋塔; 2套; 碱洗喷淋塔; 2套. 27; 离心泵; 2台; 离心泵; 2台. 28; 除臭风机; 1台; 除臭风机; 1台. 29; 生物吸附床; 1套; 生物吸附床; 1套. 30; 烟囱; 1套; 烟囱; 1套. 31; 浓水冷却系统; 1套; 浓水冷却系统; 1套. 32; 调节罐（带搅拌）; 1只; 调节罐（带搅拌）; 1只. 33; 厌氧罐; 1套; 厌氧罐; 1套. 34; 提升泵; 2台; 提升泵; 2台. 35; 沼气水封; 2只; 沼气水封; 2只. 36; 沼气储罐; 1只; 沼气储罐; 1只. 37; 沼气净化; 1套; 沼气净化; 1套. 38; 沼气干燥机; 1台; 沼气干燥机; 1台. 39; 阻火器; 1套; 阻火器; 1套. 40; 火炬; 1套; 火炬; 1套. 41; 沼气稳压罐; 1套; 沼气稳压罐; 1套. 42; 罗茨风机; 1台; 罗茨风机; 1台. 43; 电气控制系统; 1套; 电气控制系统; 1套. 项目主要原辅材料及能耗见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能耗表 类别; 材料名称; 数量; 来源. 原料; 餐厨垃圾（厨余垃圾）; 7300t/a; 当地收购，专用罐车运输至预处理车间. 地沟油; 730t/a. 脱硫剂; 2t/a; 外购. 植物除臭液; 2t/a; 外购. 氢氧化钠; 2t/a; 外购. 能源; 电; 288万KW·h/a; 市政电网. 生活用水; 804 m3/a; 市政自来水管网. 项目产品方案见表2-4。 表2-4 项目产品方案 序号; 产品名称; 设计能力; 实际生产能力. 1; 工业粗油脂; 862吨/年; 862 吨/年. 2; 处理餐厨垃圾; 20 吨/年; 20 吨/年. 3; 处理地沟油; 2 吨/年; 2 吨/年. 3、水平衡图 项目水量平衡情况见图2-1。 损失0.089 损失6.1385 损失0.0414 餐厨垃圾含水16 地沟油含水1.6 17.6 损失0.054 0.306 0.36 车辆冲洗用水 0 植物液0.0067 0.5041 损失0.0778 0.593 3.6984 0.4406 0.5184 1.8345 损失0.2752 全部损耗 市政供水0.02 降雨0.4138 0.3725 东河 植物液喷淋用水 1.5594 市政供水 地面冲洗用水 污水处理系统处理 旺苍县城市污水处理厂处理 11.4615 14.6441 沼 液 初期雨水 办公生活用水 设备清洗用水 图3-1 本项目水平衡图 单位3/d 4、主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 运营期工艺主要包括：①收运系统；②餐厨垃圾处理系统；③沼气净化利用系统；④污水处理系统，分别工艺流程及产污环节如下。 - 图4-1项目总体工艺流程及产排污示意图 1、收运系统工艺流程及产污环节 本项目餐厨垃圾收运系统配备餐厨垃圾收运车辆（5吨密闭式运输车）、地沟油收运车辆（5吨密闭式运输车）及专用收集桶，餐厨垃圾收运工艺及产污环节如下图所示: - 图4-2项目收运工艺流程及产排污示意图 工艺简述： 各餐饮企业、学校、企事业单位和居民产生的餐厨垃圾、地沟油分别通过密闭收集桶收集，收运人员操作车辆将收集桶提升至车厢顶部，再通过翻料机将餐厨垃圾或地沟油倒入车厢内密闭贮存。收运车辆按照规定的运输路线驶入厂区内，经计量后驶入前处理车间卸料，卸料后的对车辆进行冲洗。 2、餐厨垃圾处理系统工艺流程及产污环节 本项目采用“预处理+厌氧发酵”处理技术，餐厨垃圾分离出的油脂制成粗油脂外售，餐厨垃圾可降解的有机物进入厌氧发酵系统生产沼气，餐厨垃圾处理工艺及产污环节如下图所示。 （1）预处理系统工艺流程及产污环节 本项目餐厨垃圾预处理系统工艺流程及产污环节如下： - 图4-3本项目餐厨垃圾预处理工艺流程及产污环节图 工艺简述： 接料斗接料：餐厨垃圾（含厨余垃圾、地沟油）由收运专用车辆将物料计量过磅后直接卸入接料斗内，由设置在接料斗底部的斗式提升机进行物料提升； 提升机提升：采用畚斗链条传动提升方式进行物料提升，均采用304不锈钢材质，提升线速度≤1.8m/s。经提升后的物料进入撕碎机进行撕碎； 撕碎机：采用双辊传动方式对物料进行剪切破碎，剪切宽度≤30mm，传动电机为两台18.5Kw带减速机组成，撕碎后的物料进入水洗制浆一体机进行制浆粉碎； 水洗制浆：水洗制浆一体机是本公司针对餐厨与厨余混合处理研发的具有专利的专用设备，其功能在物料制浆过程中注入一定比例的回流水，使物料中的有机物和物料中的残留油脂充分洗涤，达到资源回收利率最大化，提高经济效益。制浆细度控制在≤10mm，无机垃圾通过旋转滚筒轴向运动排出机内作为无机废弃物收集外运至垃圾中转站或填埋场进行无害化处理； 加热箱加热：采用外壁加热方式对制浆后的浆料进行加热处理，加热过程中带有搅拌功能使物料加热均匀，当物料温度上升至80°C时，使物料中含有的餐厨油脂充分析出、游离起到餐厨油与其它物料充分分离的目的，保证餐厨废油回收率。加热后的浆料用螺杆泵提升进入过滤机实现固、液分离； 固、液分离：采用特制的固液分离专用设备对加热后的浆料进行二相分离，利用离心与挤压双重作用将浆料中的水、油与有机固形物彻底分离，分离出的固形有机物含水率≤68%。油水中的有机物含量≤5%，减少后续三相分离机设备的磨损，延长三相分离机生产寿命，减少设备维修费用。分离出的固形有机物进入暂存箱收集暂存，作为有机肥料的生产原料进行资源化利用； 三相分离：将固、液分离出的料液进入三相分离系统，分离系统采用卧式高速螺旋离心机对油、水、固混合物进行三相分离，该机是餐厨垃圾处理最关键的技术设备，转速≥3500r/min，分离产量≥5吨/h，油脂分离效率≥98.7%，油脂含水杂≤2%，废水中油脂含量≤0.3%，分离出的有机固形物含水量≤70%，分离出的油、水、固分别进入暂存箱暂存，根据需要再经过管道输送分别送入不同区域进行综合利用。 本项目前处理车间各设备均为密闭设备，主要废气排放点为接收单元卸料口、大物质分选单元杂质出料口、破碎制浆单元杂质出料口、温热水解单元呼吸阀、三相分离单元有机固渣出料口。本项目拟对餐厨（厨余）进料区域采用生物喷雾除臭并与预处理车间负压抽气系统联合使用，对各设备处加装集气罩收集臭气，设置二道封闭措施，车间室内采用负压运行，臭气由风机引至碱洗喷淋塔+生物吸附床处理后外排。污水处理车间臭气经收集后引至预处理车间设置的碱洗喷淋塔+生物吸附床处理后外排。 （2）厌氧发酵系统工艺流程及产污环节 本项目餐厨垃圾厌氧发酵系统工艺流程及产污环节如下： - 图4-4本项目餐厨垃圾厌氧发酵工艺流程及产污环节 3、地沟油处理系统工艺流程及产污环节 地沟油性质与餐厨垃圾不同，需要分别处理。本项目地沟油处理规模2t/d，地沟油处理系统采用“物料接收+初筛+加热系统+离心提油”的主体技术路线，地沟油处理系统工艺及产污环节如下图所示。 - 图4-5 本项目地沟油处理工艺流程及产污环节图 4、沼气利用系统工艺流程及产污环节 从厌氧罐生成的沼气是一种燃料，其主要成分是甲烷和二氧化碳，本项目产生的沼气经净化后热水炉燃料，产生的蒸汽用于餐厨垃圾处理系统供热。沼气利用系统工艺及产污环节如下图所示。 - 图4-6 本项目沼气利用系统工艺流程及产污环节图 工艺简述： ①脱水、 脱硫系统 本项目沼气采用“干法脱硫（Fe2O3脱硫剂）”工艺。 脱水：沼气中含有一定量的水分，不经过脱水会在设备气体管路中聚集，和硫化氢结合会产生腐蚀性的酸溶液，引起腐蚀。从厌氧反应器出来含有水分的沼气在经过冷凝器时，其中所含水分冷却凝结，以达到干燥的目的。 脱硫：沼气中含有一定量的硫化氢，因为硫化氢具有毒性、腐蚀性，其浓度应限制在规定值以下。本项目餐厨垃圾厌氧消化产生的沼气H2S含量较低，采用干法脱硫工艺。干法脱硫是在脱硫设备内装填一定高度的脱硫剂，沼气自下而上通过脱硫剂（以氧化铁为主要活性催化组分），H2S被去除（脱硫率可达90%以上）。脱硫工艺原理如下： 脱硫：Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O 热水炉燃烧 - 图4-7 本项目沼气净化系统工艺流程图 5、污水处理系统工艺流程及产污环节 本项目设计污水处理系统规模为15m3/d，设计为地上一体化装置，采用“调节池+CSTR厌氧反应器+流化态厌氧反应器+兼氧池+接触氧化池+MBR池+混凝澄清池”工艺，其工艺及产污环节如下图所示: - 图4-8 本项目一体化污水处理系统工艺流程及产污环节图 工艺简述： 调节池：废水pH为4～5，后续生化处理工艺环节pH适宜范围一般为7～8，调节废水pH至7～8。 CSTR厌氧反应器：利用厌氧菌，使有机物发生水解、酸化和甲烷化，厌氧降解过程可以分为四个阶段：水解阶段、发酵（或酸化）阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段，通过这四个阶段的反应将废水中的高分子有机物分解为小分子，去除废水中的有机物，降低后续生物处理的生物负荷并提高其可生化性。废水中悬浮物以及胶体浓度较高，UASB、EGSB以及IC厌氧反应器对SS要求较高，而CSTR厌氧反应器对SS要求相对较低，可作为该废水首选厌氧反应器。CSTR反应器选用中温厌氧反应器，容积负荷较大，可有效减少占地面积，反应器产生的沼气经热转移，用于加热反应器，资源二次利用，减少运行成本。 流化态厌氧反应器：废水经CSTR厌氧反应器处理后，有机物浓度还是较高，设置流化态厌氧反应器，进一步降解有机物，减少后续工艺单元处理负荷。流化态厌氧反应器为建设单位的专利型厌氧反应器，专利号：CN201721074109.5。CSTR 厌氧反应器与 CSTR+流化态组合厌氧反应器优缺点对比 兼氧池：是一个厌氧微生物与好氧微生物并存的处理单元，兼氧池能够有效缓解环境改变对菌种的冲击负荷，起到缓冲、过渡的作用，废水中总氮较高，充分利用兼氧微生物菌种来去除污水中的总氮及部分有机物。 接触氧化池：是指在曝气池中设置填料，将其作为生物膜的载体，待处理的废水经充氧后以一定流速流经填料，与生物膜接触，生物膜与悬浮的活性污泥共同作用，达到净化废水的作用。好氧生化曝气系统包含生化曝气池、生物填料、曝气风机、曝气管网。 MBR池：是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的水处理技术，以膜组件取代传统生物处理技术末端的二沉池，使生物反应系统中保持高活性污泥浓 度，提高生物处理有机负荷。 MBR池具有以下特点：出水水质优质稳定；代替二沉池，占地面积小；操作管理方便，易于实现自动控制。 配套臭气处理：废水处理过程中，产生一定量的恶臭气体，含有无机物、硫化氢、氨气等主要污染物，具有浓度低和有臭气味的特征。拟通过管网收集至碱洗塔及生物吸附床一并处理。 污泥处理:污泥经排泥泵输送至污泥浓缩池，经过重力浓缩沉淀，上清液排到废水处理系统继续处理。污泥脱水处理工艺为：污泥→污泥浓缩池→叠螺压滤机→外运处置/堆肥。 - 5、项目变动情况分析 - 目前，该项目主要生产及辅助设施已建成并投入生产，配套的环保设施（措施）均按要求落实。 参考根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2018]6号）、《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，本项目性质、地点、规模、生产工艺、环保工程等建设内容未发生重大变动。

# 表三  主要污染源及污染物处理和排放

1. 废气的排放及治理 本项目餐厨（厨余）进料区域采用生物喷雾除臭并与预处理车间负压抽气系统联合使用，对各设备处加装集气罩收集臭气，设置二道封闭措施，车间采用门帘处理，室内采用负压运行，臭气由风机引至碱洗喷淋塔+生物吸附床处理后外排。污水处理车间臭气经收集后引至预处理车间设置的碱洗喷淋塔+生物吸附床处理后外排经15m高的烟囱排放。热水炉采用自产沼气作为能源，燃烧后的废气经10m高的烟囱排放。 除臭废气排气筒; 燃气锅炉排气筒. 2. 废水的排放及治理 经现场检查，本项目用水主要包括生活用水、生产废水（植物液喷淋用水、车间及设备冲洗水、车辆冲洗水）。项目建设1套日处理15吨的污水处理设施（采用调节池+CSTR厌氧反应器+流化态厌氧反应器+兼氧池+接触氧化池+MBR池+混凝澄清池）处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值后排入旺苍县污水处理厂处理。 污水处理装置 3. 噪声的产生及治理 经现场检查，项目噪声来源主要为设备噪声。 本项目选用低噪音设备，对噪声源较大设备采用安装减震垫、或配备消音装置等措施降低噪音排放。合理布局，利用车间墙体隔声和距离衰减降噪。合理安排生产，昼间作业，夜间不生产。 4、固体废物的产生及治理 本项目产生的固体废物主要是生产过程中产生的废石和废渣等杂质、沼渣、污水处理站污泥、生活垃圾、废脱硫剂等废物。 经现场调查，生活垃圾经垃圾袋收集后由当地环卫部门清运至旺苍县垃圾处理厂处理；废石和废渣等杂质、沼渣、污水处理站污泥由旺苍县城市污水处理厂统一清运并妥善处置；废脱硫剂由厂家定期更换回收处理。项目设备的维护保养由四川广运集团汽车维修有限公司旺苍修理厂完成，机修过程中产生的少量废含油棉纱及手套由旺苍县三洋汽车修理厂带走，现场不设危废暂存间。 - 环保投资情况 本项目环评阶段估算总投资4651万元，环保投资198.8万元，占总投资的4.27 %；项目实际总投资4651万元，环保投资为198.8万元，占总投资4.27 %。 表3-1 环保投资一览表 污染类型; 治理措施; 环评投资（万元）; 实际建设情况; 实际投资（万元）. 废水; 生产废水：拟建1座污水处理站（日处理能力15m3），设计为地上一体化装置，采用“调节池+CSTR厌氧反应器+流化态厌氧反应器+兼氧池+接触氧化池+MBR池+混凝澄清池”工艺处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值后排入旺苍县污水处理厂处理。; 120; 生产废水：建设1座污水处理站（日处理能力15m3），设计为地上一体化装置，采用“调节池+CSTR厌氧反应器+流化态厌氧反应器+兼氧池+接触氧化池+MBR池+混凝澄清池”工艺处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值后排入旺苍县污水处理厂处理。; 120. 生活污水：依托旺苍县城市污水处理厂内现有设置处理。; 0.8; 生活污水：依托旺苍县城市污水处理厂内现有设置处理。; 0.8. 废气; 接收车间废气：采用植物提取液（恶臭抑制剂）高压喷雾脱臭装置定期喷淋除臭并与预处理车间负压抽气系统联合使用。; 5; 接收车间废气：采用植物提取液（恶臭抑制剂）高压喷雾脱臭装置定期喷淋除臭并与预处理车间负压抽气系统联合使用。; 5. 预处理车间废气：拟对各设备处加装集气罩收集臭气，对车间作业区全封闭，设置二道封闭措施，采用门帘处理，室内采用负压运行，臭气由风机引至碱洗喷淋塔+生物吸附床处理后15m高烟囱排放; 45; 预处理车间废气：对各设备处加装集气罩收集臭气，对车间作业区全封闭，设置二道封闭措施，采用门帘处理，室内采用负压运行，臭气由风机引至碱洗喷淋塔+生物吸附床处理后15m高烟囱排放; 45. 厌氧发酵区废气：设1套沼气净化系统+沼气利用系统+紧急火炬。; 3; 厌氧发酵区废气：设1套沼气净化系统+沼气利用系统+紧急火炬。; 3. 污水站废气：污水站全密闭设计，臭气经负压抽风收集后引至预处理车间设置的碱洗喷淋塔+生物吸附床处理后外排经15m高，出口内径0.8m的DA001排放。; 6; 污水站废气：污水站全密闭设计，臭气经负压抽风收集后引至预处理车间设置的碱洗喷淋塔+生物吸附床处理后外排经15m烟囱排放。; 6. 噪声; 设备噪声：设备基础减振、厂房隔声、距离衰减、加强夜间生产管理等。; 5; 设备噪声：设备基础减振、厂房隔声、距离衰减、加强夜间生产管理等。; 5. 交通噪声：采取加强管理，合理布置运输路线措施。; 1; 交通噪声：采取加强管理，合理布置运输路线措施。; 1. 固废; 危险废物：废机油、废油桶、含油废抹布、废活性炭和废树脂等暂存至危废间，交由危废资质单位处置。; 5; 危险废物：项目设备的维护保养由四川广运集团汽车维修有限公司旺苍修理厂完成，机修过程中产生的少量废含油棉纱及手套由旺苍县三洋汽车修理厂带走，现场不设危废暂存间。; 5. 一般固废：废石和废渣等杂质、沼渣、污水处理站污泥经厂内分类袋装收集后由旺苍县城市污水处理厂统一清运并妥善处置；生活垃圾经分类袋装收集后交由当地环卫人员清运并进行妥善处置；废脱硫剂经袋装收集后由厂家定期更换回收处理。; 3; 一般固废：废石和废渣等杂质、沼渣、污水处理站污泥经厂内分类袋装收集后由旺苍县城市污水处理厂统一清运并妥善处置；生活垃圾经分类袋装收集后交由当地环卫人员清运并进行妥善处置；废脱硫剂经袋装收集后由厂家定期更换回收处理。; 3. 环境风险; 安装沼气探测器、泄漏报警装置；厌氧罐、沼液暂存罐、粗油脂储罐四周设防渗围堰。设置事故废水池（罐）。; 5; 安装沼气探测器、泄漏报警装置；厌氧罐、沼液暂存罐、粗油脂储罐四周设防渗围堰。设置事故废水池（罐）。; 5. 合计; /; 198.8; /; 198.8.

# 表四  环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

- （一）建设项目环境影响报告表主要结论 本项目符合相关产业政策，符合相关规划，选址基本合理，环评提出的废气、废水、噪声、固废等污染防治措施技术可靠、经济可行。建设单位在采取了环评提出的废气、废水、噪声、固废以及生态措施之后，污染物能够达标排放，环境风险可控，项目对周围环境的影响较小。本项目只要严格进行环境管理，落实环境监测制度，同时安排、培训专职的环保管理人员，使整个项目的环境效益、经济效益和社会效益做到协调发展，对社会经济的发展和环境保护将起到促进作用。 综上，从环保角度来讲，本项目的建设可行。 - （二）审批部门审批决定（广环审 [2021] 52号） - 旺苍双利环保科技有限公司: - 你公司报送的《旺苍县餐厨垃圾处理项目环境影响报告 表》(以下简称“报告表”) 收悉，经研究.批复如下： - 一、项目(项目代码:2101-510821-04-01-222849)位于旺苍县嘉川镇庆寨村4组(旺苍县城市污水处理厂内)，占地1529.06平方米。主要建设内容:利用污水处理厂闲置厂房改造预处理车间和臭气处理车间，新建厌氧发酵与沼气净化区、污水处理站，配套建设储运系统等公辅和环保设施。项目服务范围为旺苍县城区及周边乡镇，项目建成后，将形成日处理餐厨垃圾20吨、地沟油2吨的的处理能力，同时年产工业粗油脂862吨。项目总投资4651万元，其中环保投资198.8万元。 报告表认为该项目符合国家产业政策和相关规划。在全面落实环境影响报告表提出的环保对策及措施,严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险的防范措施及应急预案，则本项目的建设从环保角度可行。我局同意报告表的结论。你公司应严格按照报告表中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。 二、项目建设和运行中应重点做好的工作 (一)加强施工期的环境管理，合理安排施工时间，优化施工场布设和施工方式，采取有效措施控制和减小施工废水、噪声及扬尘对周围环境的影响。 (二)落实并优化废水污染防治措施。项目初期雨水和生产废水经污水处理系统(处理能力15m/d，采用“调节池+CSTR厌氧反应器+流化态厌氧反应器+兼氧池+接触氧化池+MBR+混凝沉淀”处理工艺)处理达《污水综合排放标准》 ( GB8978-1996)三级标准及旺苍县污水处理厂接纳标准后排入旺苍县污水处理厂进一步处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标后，尾水排入东河。加强各类废水收集、暂存、处理及运输过程中的环境管理，并实施全过程监控，避免违规排放。合理规划污水转运路线、频次，并采取有效措施，防止产生二次污染。严格落实并优化报告表提出的地下水污染防治措施，分类做好各区的防渗工程，做好地下水水质的长期跟踪监测工作。 - (三)严格按照报告表的要求，落实和优化各项废气处理设施建设，确保稳定达标运行。前处理车间废气经“碱洗喷淋塔+生物吸附”后由15米排气筒排放;污水处理站恶臭气体密闭收集，经“碱洗喷淋塔+生物吸附”处理后由15米排气筒排放。厌氧发酵产生的沼气经“干法脱硫”后贮存于双膜沼气囊用于蒸汽锅炉燃料，富余沼气火炬燃烧。落实废气无组织排放管控措施，加强管理，确保厂界无组织排放满足相关标准限值要求。 (四)落实噪声污染防治措施。营运期主要噪声源应合理布局，在设备选型，上应优选低噪声设备，采取隔声、减振、吸声等措施，同时加强机械设备的日常维护，确保厂界噪声达标。 (五)落实固体废物污染防治工作。按照“资源化、减量化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。营运期项目产生的废渣、沼渣、生活垃圾以及污水处理站脱水后的污泥送至旺苍县城市污水处理厂处理。废脱硫剂由厂家回收;废机油等按危废进行管理并交由有资质单位处置。加强各类固体废弃物(特别是危废)在收集、暂存、转运和处置过程中的环境管理，并采取有效措施防止二次污染。 (六)全面落实报告表中提出的风险防范措施，建立多级联动环境风险应急体系，制定并不断完善环境污染事故应急预案，定期组织演练，加强内部管理，严格操作规范，防止污染事故的发生。 (七)项目建成运行后，运行单位应按《排污许可证申请与核发技术规范环境卫生管理业》(HJ1106-2020)等技术规范制定自行监测方案并开展相关监测工作，做好相关环境信息公开工作，定期向社会公布污染治理设施运行基本情况和污染物排放数据，接受公众监督。 - 三、报告表确定在前处理车间边界外设置100米卫生防护距离，此范围内现无环境敏感对象。今后地方政府及相关部门在项目划定的卫生防护距离范围内，不得批准建设医院、学校和居民区等环境敏感建筑和设施。 四、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。投产前必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告,公开相关信息，接受社会监督。 项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。 五、请旺苍生态环境局负责该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。你公司应在收到本批复10个工作日内将批复后的报告表送旺苍生态环境局备案，并接受各级生态环境部门的监督管理。

# 表五  验收检测质量保证及质量控制

- 一、质量保证及质量控制措施 - 为了确保检测数据的代表性、完整性、可靠性、准确性和精密性，对检测的全过程（包括布点采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。 - （1）严格按照验收检测方案的要求开展检测工作。 - （2）合理布设检测点，保证各检测点位布设的代表性。 - （3）采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 - （4）确保在正常工况下开展验收检测并如实记录工况。 - （5）检测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；检测人员经考核合格后并被授权进行采样活动。 - （6）现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境检测技术规范》和《环境空气检测质量保证手册》的要求进行质量控制。 - （7）检测报告严格实行三级审核制度。 - （8）验收检测采样和分析人员，具有环境检测资质合格证；检测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。 - 二、气体检测分析过程中的质量保证和质量控制 - （1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。 - （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30 %-70 %之间）。 - （3）为了确保检测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对检测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 - （4）验收检测时布点、采样、样品运输、分析、数据处理、报出均按《环境检测技术规范》中水、气、噪声的质控要求进行。 - （5）合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和代表性。 - （6）采样人员严格遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 - 三、噪声检测分析过程中的质量保证和质量控制 - （1）噪声检测仪使用精密度为2型及2型以上的积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。 - （2）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5 m/s的气象条件下进行。 （3）厂界噪声测量按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中有关规定检测方法进行。 四、废水监测质量保护和质量控制措施 （1）水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理均按照《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）和《环境水质监测质量保证手册》的要求进行； （2）保证实验室用水要求；实验室分析时进行平行样的测定及样品的加标回收； - 五、检测分析方法及检测仪器 - 现场采样技术规范见表5-1，检测方法、方法来源见表5-2，检测仪器设备见表5-3。 表5-1 现场采样技术规范 类别; 规范名称; 方法来源. 无组织废气; 《大气污染物无组织排放监测技术导则》; HJ/T 55-2000. 《恶臭污染环境监测技术规范》; HJ 905-2017. 《环境空气质量手工监测技术规范》; HJ 194-2017. 有组织废气; 《固定污染源废气监测技术规范》; HJ/T 397-2007. 《固定污染源排气中颗粒物测定 与气态污染物采样方法》; GB/T 16157-1996. 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 》; HJ 836-2017. 废水; 《污水监测技术规范》; HJ 91.1-2019. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; GB 12348-2008. 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》; HJ 706-2014. 表5-2 检测方法、方法来源 类别; 项目; 检测方法; 方法来源; 检出限或 检测范围; 单位. 无组织 废气; 氨; 纳氏试剂分光光度法; HJ 533-2009; 0.01; mg/m3. 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法; 水和废水监测分析方法（第四版增补版）; 0.001; mg/m3. 非甲烷总烃; 直接进样-气相色谱法; HJ 604-2017; 0.07; mg/m3. 臭气浓度; 三点比较式臭袋法; GB /T14675-93; /; 无量纲. 有组织 废气; 颗粒物; 重量法; HJ 836-2017; 1.0; mg/m3. 二氧化硫; 定电位电解法; HJ 57-2017; 3; mg/m3. 氮氧化物; 定电位电解法; HJ 693-2014; 2; mg/m3. 氨; 纳什试剂分光光度法; HJ 533-2009; 0.25; mg/m3. 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法; 水和废水监测分析方法（第四版增补版）; 0.001; mg/m3. 臭气浓度; 三点比较式臭袋法; GB/T 14675-93; /; /. 非甲烷总烃; 气相色谱法; HJ 38-2017; 0.07; mg/m3. 废水; pH; 便携式pH计法; 水和废水监测分析方法（第四版增补版）; 0.01; 无量纲. 悬浮物; 重量法; GB 11901-89; 4; mg/L. 化学需氧量; 重铬酸盐法; HJ 828-2017; 4; mg/L. 五日生化需氧量; 稀释与接种法; HJ 505-2009; 0.5; mg/L. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009; 0.025; mg/L. 总磷; 钼酸铵分光光度法; GB 11893-89; 0.01; mg/L. 动植物油; 红外分光光度法; HJ 637-2018; 0.06; mg/L. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008; 30~130; dB（A）. 表5-3 检测仪器设备 类别; 项目; 设备名称; 设备型号; 设备编号. 无组织废气; 氨、硫化氢; 大气综合采样器; TH-150C; 2014100302、2014100303. 可见分光光度计; V-1200; 201410001. 臭气浓度; 清洁空气制备器（嗅辨专用）; WWK-3; XSJS-086. 非甲烷总烃; 气相色谱仪; GC4000A; XSJS-002. 有组织废气; 颗粒物; 十万分之一分析天平; AUW120D ASSY(CHN); 201410063. 大流量烟尘（气）测试仪; YQ3000-D; 201410066. 二氧化硫; 加强型烟气分析仪; TESTO350; 201410079. 氮氧化物. 氨; 紫外可见分光光度计; UV-1600型; XSJS-018-02. 硫化氢. 臭气浓度; 清洁空气制备器（嗅辨专用）; WWK-3; XSJS-086. 非甲烷总烃; 气相色谱仪; GC4000A; XSJS-002. 废水; pH; 便携式PH计; PHBJ-260; 201410076. 悬浮物; 万分之一分析天平; FA1004B; 201410021. 化学需氧量; 酸式滴定管; 50mL; /. 智能回流消解仪; 6B-10C; 201410074. 五日生化需氧量; 生化培养箱; SPX-80B; 201410072. 碱式滴定管; 50 mL; /. 氨氮; 可见分光光度计; V-1200; 201410001. 总磷. 动植物油; 红外测油仪; JKY-3A; 201410004. 噪声; 厂界噪声; 多功能声级计; AWA5688; 201410075.

# 表六  验收检测内容

1、检测内容 本次验收对旺苍县餐厨垃圾处理项目的废气、废水、厂界噪声进行检测，检测布点见表6-1、图6-1。 表6-1 验收检测布点 厂界噪声; 检测布点; 测点编号; 测点位置. 1#; 项目东侧厂界外1m处. 2#; 项目北侧厂界外1m处. 3#; 项目西侧厂界外1m处. 4#; 项目南侧厂界外1m处. 检测频次; 连续检测2天，昼间1次/天. 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类. 有组织废气; 检测布点; 测点编号; 测点位置; 检测因子. 1#; 除臭废气排气筒; 硫化氢、氨、臭气浓度、非甲烷总烃. 2#; 燃气锅炉排气筒; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫. 检测频次; 连续检测2天，3次/天. 标准; 《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表2 燃气锅炉；《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 表2；《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 表2二级. 废水; 检测布点; 测点编号; 测点位置; 检测因子. 1#; 处理设施废水总排口; pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氨氮、动植物油. 检测频次; 连续检测2天，3次/天. 标准; 《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4 三级标准. 无组织废气; 检测布点; 测点编号; 测点位置; 检测因子. 1#、2#; 厂界下风向10米内; 臭气浓度、氨、硫化氢、 非甲烷总烃. 检测频次; 连续检测2天，3次/天. 标准; 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 表1二级 新扩改建； 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 表2.

# 图6-1 验收检测布点图

# 表七  验收检测期间生产工况记录及验收检测结果

1. 验收检测期间生产工况记录： 本项目设计生产规模为日处理餐厨垃圾20吨、地沟油2吨、年产工业粗油脂862吨，年工作365天，每天处理餐厨垃圾20吨、地沟油2吨、日产工业粗油脂2.4吨。验收检测期间，3月2日处理餐厨垃圾13吨，地沟油0.3吨，生产工业粗油脂0.7吨；3月3日处理餐厨垃圾14吨，地沟油0.4吨，生产工业粗油脂0.8吨。验收检测期间生产负荷情况见下表： 表7-1 验收检测期间生产负荷表 序号; 产品名称; 检测日期; 设计日产能力（t）; 实际日产能力（t）. 1; 处理餐厨垃圾; 3月2日; 20; 13. 3月3日; 14. 2; 处理地沟油; 3月2日; 2; 0.3. 3月3日; 0.4. 3; 工业粗油脂; 3月2日; 2.4; 0.7. 3月3日; 0.8. - 2. 无组织废气验收检测结果 无组织废气：厂界下风向10m内，项目为臭气浓度、氨、硫化氢、非甲烷总烃，小时均值，每天采样3次，连续监测二天，检测结果详见表7-2，评价标准及限值见表7-3。 表7-2 无组织废气检测结果表 单位mg/m3 点位名称; 检测日期; 检测频次; 氨; 硫化氢; 臭气浓度（无量纲）; 非甲烷总烃. 1#厂界下风向10米内（厂界外东南侧）; 3月2日; 第一次; 0.40; 0.011; <10; 1.24. 第二次; 0.45; 0.013; <10; 1.21. 第三次; 0.49; 0.017; <10; 1.20. 3月3日; 第一次; 0.43; 0.011; <10; 1.27. 第二次; 0.47; 0.014; <10; 1.25. 第三次; 0.52; 0.017; <10; 1.20. 2#厂界下风向10米内（厂界外西南侧）; 3月2日; 第一次; 0.42; 0.010; <10; 1.22. 第二次; 0.48; 0.013; <10; 1.24. 第三次; 0.51; 0.016; <10; 1.28. 3月3日; 第一次; 0.47; 0.012; <10; 1.24. 第二次; 0.50; 0.015; <10; 1.20. 第三次; 0.54; 0.017; <10; 1.20. 备注; 臭气浓度、非甲烷总烃分析数据来源四川锡水金山环保科技有限公司（CMA：182312050429）的检测报告（锡环检字（2022）第0304201号）。. 表7-3 无组织废气评价标准表 污染物; 排放限值（mg/m3）; 标准名称及编号. 硫化氢; 0.06; 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 表1二级 新扩改建. 氨; 1.5. 臭气浓度（无量纲）; 20. 非甲烷总烃; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》 GB 16297-1996 表2. 无组织废气：按照《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 表1二级新扩改建和《大气污染物综合排放标准》 GB 16297-1996 表2标准进行评价，旺苍县餐厨垃圾处理项目环保设施竣工验收检测，厂界下风向10米内2个点位氨、硫化氢、非甲烷总烃、臭气浓度等指标3月2-3日连续两天检测数据表明均达标。 - 3. 有组织废气验收检测结果 有组织废气：1#除臭废气排气筒，项目为硫化氢、氨、臭气浓度、非甲烷总烃，每天采样3次，连续监测二天；2#燃气锅炉排气筒，项目为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫，每天采样3次，连续监测二天，检测结果详见表7-4，7-5评价标准及限值见表7-6。 表7-4 除臭废气排气筒检测结果 检测 点位; 项目; 频次; 3月2日; 3月3日. 标况风量 (m3/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放速率(Kg/h); 标况风量 (m3/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放速率(Kg/h). 1#除臭废气排气筒出口; 氨; 一次; 7152; 未检出; 5.63×10-4; 5931; 0.30; 1.27×10-3. 二次; 6884; 未检出; 7507; 0.27. 三次; 6495; 0.26; 7410; 未检出. 平均值; 6844; 未检出; 6949; 未检出. 硫化氢; 一次; 7152; 0.006; 5.00×10-5; 5931; 0.008; 5.31×10-5. 二次; 6884; 0.008; 7507; 0.008. 三次; 6495; 0.008; 7410; 0.007. 平均值; 6844; 0.007; 6949; 0.008. 臭气浓度（无量纲）; 一次; 7152; 550; /; 5931; 417; /. 二次; 6884; 310; 7507; 550. 三次; 6495; 550; 7410; 417. 平均值; 6844; /; 6949; /. /; 非甲烷总烃; 一次; 7152; 1.90; 1.30×10-2; 5931; 1.93; 1.35×10-2. 二次; 6884; 1.91; 7507; 1.94. 三次; 6495; 1.90; 7410; 1.94. 平均值; 6844; 1.90; 6949; 1.94. 备注; 硫化氢、氨、臭气浓度、非甲烷总烃分析数据来源四川锡水金山环保科技有限公司（CMA：182312050429）的检测报告（锡环检字（2022）第0304201号）。. 表7-5 燃气锅炉排气筒检测结果 检测 点位; 检测 日期; 项目; 频次; 标况风量(m3/h); 含氧量 (%); 排放浓度(mg/m3); 排放速率 (Kg/h). 实测; 折算. 2#燃气锅炉排气筒出口; 3 月 2 日; 颗粒物; 一次; 152; 7.99; 4.2; 5.7; 0.001. 二次; 153; 7.86; 4.3; 5.7. 三次; 176; 8.35; 4.0; 5.5. 平均值; 160; 8.07; 4.2; 5.6. 氮氧 化物; 一次; 152; 7.99; 58; 78; 0.01. 二次; 153; 7.86; 59; 78. 三次; 176; 8.35; 61; 84. 平均值; 160; 8.07; 59; 80. 二氧 化硫; 一次; 152; 7.99; 10; 14; 0.001. 二次; 153; 7.86; 5; 7. 三次; 176; 8.35; 6; 8. 平均值; 160; 8.07; 7; 9. 3 月 3 日; 颗粒物; 一次; 145; 7.64; 4.3; 5.6; 0.001. 二次; 143; 7.41; 4.1; 5.3. 三次; 143; 7.87; 4.4; 5.9. 平均值; 144; 7.64; 4.3; 5.6. 氮氧 化物; 一次; 145; 7.64; 53; 69; 0.01. 二次; 143; 7.41; 59; 76. 三次; 143; 7.87; 57; 76. 平均值; 144; 7.64; 56; 74. 二氧 化硫; 一次; 145; 7.64; 6; 8; 0.001. 二次; 143; 7.41; 5; 6. 三次; 143; 7.87; 8; 11. 平均值; 144; 7.64; 6; 8. 表7-6 有组织废气评价标准 类别; 检测项目; 标准限值; 标准名称及编号. 浓度（mg/m³）; 排放速率（kg/h）. 有组织 废气; 颗粒物; 20; /; 《锅炉大气污染物排放标准》 GB 13271-2014表2 燃气锅炉. 二氧化硫; 50; /. 氮氧化物; 200; /. 氨; /; 4.9; 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 表2. 硫化氢; /; 0.33. 臭气浓度（无量纲）; 2000; /. 非甲烷总烃; 150; 12; 《大气污染物综合排放标准》 GB 16297-1996 表2二级. 有组织废气：按照《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表2 燃气锅炉标准进行评价，旺苍县餐厨垃圾处理项目环保设施竣工验收检测，燃气锅炉排气筒出口颗粒物、氮氧化物和二氧化硫排放浓度指标3月2-3日连续两天检测数据表明均达标 。 - 按照《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 表2和《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 表2二级标准进行评价，旺苍县餐厨垃圾处理项目环保设施竣工验收检测，除臭废气排气筒出口硫化氢排放速率、氨排放速率、非甲烷总烃排放浓度和排放速率与臭气浓度排放浓度指标3月2-3日连续两天检测数据表明均达标 。 - 3. 噪声验收检测结果 噪声：在厂界四周外设厂界噪声监测点4个，昼间监测1次，连续监测2天，检测结果详见表7-7，评价标准及限值见表7-8。 表7-7 噪声检测结果表 单位：dB（A） 检测 点位; 检测 日期; 检测时段; 主要声源; 生产时; 停产时; 结果. 1#; 3月2日; 昼间; 三相分离机、风机; 57.5; 51.4; 56. 3月3日; 昼间; 三相分离机、风机; 58.4; 50.9; 57. 2#; 3月2日; 昼间; 三相分离机、风机; 58.6; 51.1; 58. 3月3日; 昼间; 三相分离机、风机; 58.9; 52.0; 58. 3#; 3月2日; 昼间; 泵、风机; 57.7; 50.7; 57. 3月3日; 昼间; 泵、风机; 57.4; 50.4; 56. 4#; 3月2日; 昼间; 泵、风机; 56.2; 50.2; 55. 3月3日; 昼间; 泵、风机; 56.1; 50.0; 55. 备注：检测时，3月2日，天气晴，风速1.6m/s；3月3日，天气晴，风速0.9m/s。厂界噪声点位于厂界外1米处。. 表7-8 噪声评价标准表 检测项目; 检测点位; 类别; 标准限值dB(A); 标准名称及编号. 昼间. 厂界 噪声; 1#; 2类; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1. 2#; 2类; 60. 3#; 2类; 60. 4#; 2类; 60. 噪声：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 、2类标准进行评价，旺苍县餐厨垃圾处理项目环保设施竣工验收检测，4个厂界噪声点在3月2-3日连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。 - 4. 废水验收检测结果 废水：处理设施废水总排口，项目为pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氨氮、动植物油，每天采样3次，连续监测二天，检测结果详见表7-9，评价标准及限值见表7-10。 表7-9 废水检测结果 单位：mg/L 表7-10 废水评价标准 序号; 项目; 单位; 浓度限值; 标准名称及编号. pH; 无量纲; 6~9; 《污水综合排放标准》 GB 8978-1996表4 三级标准. 悬浮物; mg/L; 400. 化学需氧量; mg/L; 500. 五日生化需氧量; mg/L; 300. 氨氮; mg/L; /. 磷酸盐（以P计）; mg/L; /. 动植物油; mg/L; 100. 废水：按照《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4 三级标准进行评价，旺苍县餐厨垃圾处理项目环保设施竣工验收检测，处理设施废水总排口pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、动植物油、总磷等指标3月2-3日连续两天检测数据表明均达标。

# 表八  环保检查结果

1. 环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行“三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入生产。项目竣工后，及时按规定程序组织项目进行竣工环保自主验收。 2. 环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 经现场检查，本项目对生产过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声的污染源采取了针对性的处理措施。厂内各环保设施运行正常、项目生产过程中实行环保设施专人管理制度，定期对各环保设施进行检查、维修。 3. 环境保护档案管理情况检查 项目环境保护档案较齐全，有环保设施检修台账、加药台账及固废转运台账，公司环境保护档案由专人负责管理。 4. 环境保护管理制度的建立和执行情况检查 经现场检查，该项目建立有完整的环境保护管理制度，公司环境管理由项目负责人负责，具体负责全公司的日常环境管理和监督工作，制定了《环保管理制度》等环境保护规章制度。 5. 风险防范措施落实情况 本项目的环境风险事故主要为废气处理设施不正常运行、废水处理设施不正常运行造成污染物事故性外排，对环境产生影响等。 风险防范措施： 加强管理和巡检，及时发现废气、废水事故性排放。发生废气、废水事故性排放，及时停产，安排专人检修，待恢复正常后再生产。 6. 固体废物治理检查 生活垃圾经垃圾袋收集后由当地环卫部门清运至旺苍县垃圾处理厂处理；废石和废渣等杂质、沼渣、污水处理站污泥由旺苍县城市污水处理厂统一清运并妥善处置；废脱硫剂由厂家定期更换回收处理。项目设备的维护保养由四川广运集团汽车维修有限公司旺苍修理厂完成，机修过程中产生的少量废含油棉纱及手套由旺苍县三洋汽车修理厂带走，现场不设危废暂存间。 7. 卫生防护距离内情况检查 本项目确定在前处理车间边界外设置100米卫生防护距离，此范围内现无环境敏感对象。今后地方政府及相关部门在项目划定的卫生防护距离范围内，不得批准建设医院、学校和居民区等环境敏感建筑和设施。 8. 环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。本项目环评批复要求落实情况见表8-1。 表8-1 环评批复要求落实情况表 编号; 环评批复; 执行情况. 1; 加强施工期的环境管理，合理安排施工时间，优化施工场布设和施工方式，采取有效措施控制和减小施工废水、噪声及扬尘对周围环境的影响。; 加强施工期的环境管理，合理安排施工时间，优化施工场布设和施工方式，采取了有效措施控制和减小施工废水、噪声及扬尘对周围环境的影响。. 2; 落实并优化废水污染防治措施。项目初期雨水和生产废水经污水处理系统(处理能力15m/d，采用“调节池+CSTR厌氧反应器+流化态厌氧反应器+兼氧池+接触氧化池+MBR+混凝沉淀”处理工艺)处理达《污水综合排放标准》 ( GB8978-1996)三级标准及旺苍县污水处理厂接纳标准后排入旺苍县污水处理厂进一步处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标后，尾水排入东河。加强各类废水收集、暂存、处理及运输过程中的环境管理，并实施全过程监控，避免违规排放。合理规划污水转运路线、频次，并采取有效措施，防止产生二次污染。严格落实并优化报告表提出的地下水污染防治措施，分类做好各区的防渗工程，做好地下水水质的长期跟踪监测工作。; 项目初期雨水和生产废水经污水处理系统(处理能力15m/d，采用“调节池+CSTR厌氧反应器+流化态厌氧反应器+兼氧池+接触氧化池+MBR+混凝沉淀”处理工艺)处理达《污水综合排放标准》 ( GB8978-1996)三级标准及旺苍县污水处理厂接纳标准后排入旺苍县污水处理厂进一步处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标后，尾水排入东河。加强各类废水收集、暂存、处理及运输过程中的环境管理，并实施全过程监控，避免违规排放。合理规划污水转运路线、频次，采取有效措施，防止产生二次污染。，分类做好各区的防渗工程，做好地下水水质的长期跟踪监测工作。. 3; 严格按照报告表的要求，落实和优化各项废气处理设施建设，确保稳定达标运行。前处理车间废气经“碱洗喷淋塔+生物吸附”后由15米排气筒排放;污水处理站恶臭气体密闭收集，经“碱洗喷淋塔+生物吸附”处理后由15米排气筒排放。厌氧发酵产生的沼气经“干法脱硫”后贮存于双膜沼气囊用于蒸汽锅炉燃料，富余沼气火炬燃烧。落实废气无组织排放管控措施，加强管理，确保厂界无组织排放满足相关标准限值要求。; 按照报告表的要求，落实和优化各项废气处理设施建设，确保稳定达标运行。前处理车间废气经“碱洗喷淋塔+生物吸附”后由15米排气筒排放;污水处理站恶臭气体密闭收集，经“碱洗喷淋塔+生物吸附”处理后由15米排气筒排放。厌氧发酵产生的沼气经“干法脱硫”后贮存于双膜沼气囊用于蒸汽锅炉燃料，富余沼气火炬燃烧。落实废气无组织排放管控措施，加强管理，确保厂界无组织排放满足相关标准限值要求。. 4; 落实噪声污染防治措施。营运期主要噪声源应合理布局，在设备选型，上应优选低噪声设备，采取隔声、减振、吸声等措施，同时加强机械设备的日常维护，确保厂界噪声达标。; 本项目选用低噪音设备，对噪声源较大设备采用安装减震垫、或配备消音装置等措施降低噪音排放。合理布局，利用车间墙体隔声和距离衰减降噪。合理安排生产，昼间作业，夜间不生产。. 5; 落实固体废物污染防治工作。按照“资源化、减量化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。营运期项目产生的废渣、沼渣、生活垃圾以及污水处理站脱水后的污泥送至旺苍县城市污水处理厂处理。废脱硫剂由厂家回收;废机油等按危废进行管理并交由有资质单位处置。加强各类固体废弃物(特别是危废)在收集、暂存、转运和处置过程中的环境管理，并采取有效措施防止二次污染。; 生活垃圾经垃圾袋收集后由当地环卫部门清运至旺苍县垃圾处理厂处理；废石和废渣等杂质、沼渣、污水处理站污泥由旺苍县城市污水处理厂统一清运并妥善处置；废脱硫剂由厂家定期更换回收处理。项目设备的维护保养由四川广运集团汽车维修有限公司旺苍修理厂完成，机修过程中产生的少量废含油棉纱及手套由旺苍县三洋汽车修理厂带走，现场不设危废暂存间。. 6; 全面落实报告表中提出的风险防范措施，建立多级联动环境风险应急体系，制定并不断完善环境污染事故应急预案，定期组织演练，加强内部管理，严格操作规范，防止污染事故的发生。; 按照报告表的要求，基本落实了环境风险防范和处置措施，环境风险事故应急预案正在编制中。. 7; 项目建成运行后，运行单位应按《排污许可证申请与核发技术规范环境卫生管理业》(HJ1106-2020)等技术规范制定自行监测方案并开展相关监测工作，做好相关环境信息公开工作，定期向社会公布污染治理设施运行基本情况和污染物排放数据，接受公众监督。; 按照环保部门要求，该项目排污许可证已经申办。. 9. 建设期间和生产期间环境保护检查 广元市环境监察执法支队负责该项目建设期间和生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和生产期间未发生扰民事件和污染事故。 10. 公众参与意见调查 验收检测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 共发放调查表15份，回收15份，调查结果有效。100 %的被调查公众表示项目施工期对环境没有污染；100 %的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100 %的被调查公众表示项目目前对环境无影响；100 %的被调查公众表示项目产生的废气对大气没有影响；100 %的被调查公众表示项目产生的废水对水环境没有影响；100 %的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作没有影响；100 %的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响；100 %的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。周围居民对该项目的环境保护工作是满意的，认为该项目基本不会影响区域环境质量和人民生活，对该项目竣工环保验收是同意的。 调查结果见下表： 表8-2 公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 项目在施工期对环境造成的污染情况：; 没有污染; 100 %; 轻度污染; 0; 严重污染; 0. 项目建设是否影响您的生活和工作?; 没有影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目目前对环境造成的污染情况?; 没有影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废气是否影响了大气环境质量?; 没有影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废水是否对水环境产生影响?; 没有影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作?; 没有影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的固体废物是否对环境产生影响?; 没有影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 对该项目竣工环保验收的态度？; 同意; 100%; 无所谓; 0; 不同意; 0. 对该项目环保方面的意见和建议; 无人提出意见和建议.

# 表九  验收检测结论、主要问题及建议

本次验收在本项目相关环保设施均正常稳定运行的条件下，按照旺苍双利环保科技有限公司《旺苍县餐厨垃圾处理项目》监测实施方案，四川恒宇节能检测有限公司于2022年3月2～3月3日对该项目进行了现场调查和废气、废水、厂界噪声的采样检测，验收检测和调查结论如下： 1. 废气检测结论 无组织废气：按照《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 表1二级 新扩改建和《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 表2标准进行评价，旺苍县餐厨垃圾处理项目环保设施竣工验收检测，厂界下风向10米内2个点位氨、硫化氢、非甲烷总烃、臭气浓度等指标3月2-3日连续两天检测数据表明均达标。 有组织废气：按照《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表2 燃气锅炉标准进行评价，旺苍县餐厨垃圾处理项目环保设施竣工验收检测，燃气锅炉排气筒出口颗粒物、氮氧化物和二氧化硫排放浓度指标3月2-3日连续两天检测数据表明均达标 。 按照《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 表2和《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 表2二级标准进行评价，旺苍县餐厨垃圾处理项目环保设施竣工验收检测，除臭废气排气筒出口硫化氢排放速率、氨排放速率、非甲烷总烃排放浓度和排放速率与臭气浓度排放浓度指标3月2-3日连续两天检测数据表明均达标。 2. 噪声检测结论 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 、2类标准进行评价，旺苍县餐厨垃圾处理项目环保设施竣工验收检测，4个厂界噪声点在3月2-3日连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。 3. 废水检测结论 按照《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4 三级标准进行评价，旺苍县餐厨垃圾处理项目环保设施竣工验收检测，处理设施废水总排口pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、动植物油、总磷等指标3月2-3日连续两天检测数据表明均达标。 4. 固体废弃物检查结论 生活垃圾经垃圾袋收集后由当地环卫部门清运至旺苍县垃圾处理厂处理；废石和废渣等杂质、沼渣、污水处理站污泥由旺苍县城市污水处理厂统一清运并妥善处置；废脱硫剂由厂家定期更换回收处理。项目设备的维护保养由四川广运集团汽车维修有限公司旺苍修理厂完成，机修过程中产生的少量废含油棉纱及手套由旺苍县三洋汽车修理厂带走，现场不设危废暂存间。 5. 公众意见调查结果 验收期间对项目周围居民进行调查，发放公众意见调查表15份，收回公众意见调查表15份。经统计，收回的调查表中100 %的被调查公众同意该项目的竣工环保验收。 综上所述，本项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行基本正常。本项目建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，基本落实了环评报告表及批复中提出的环保要求和措施，污染物达标排放，建议通过竣工环境保护验收。 建议与要求: 1、加强环保处理设施的运行管理，保证环保设施正常运行，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故排放。 2、认真落实环境风险防范措施，加强员工环保培训和环境风险防范应急演练，避免环境污染事故发生。 3、建议该项目通过环境保护竣工验收。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设 项目 | 项目名称 |  | 旺苍县餐厨垃圾处理项目 |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 旺发改［2021］242号 |  |  |  |  |  | 建设地址 |  |  |  | 旺苍县嘉川镇庆寨村4组(旺苍县城市污水处理厂用地内) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  | N7820 环境卫生管理 |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | þ新建 ¨改扩建 ¨技术改造 |  |  |  |  |  | 项目所在地经纬度 |  |  |  | 经度：106°13′28.942″ 纬度：32°12′24.562″ |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 日处理餐厨垃圾20吨、地沟油2吨； 年产工业粗油脂862吨 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 日处理餐厨垃圾20吨、地沟油2吨； 年产工业粗油脂862吨 |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 四川清元环保科技开发有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 广元市生态环境局 |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 广环审［2021］52号 |  |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2021-6 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2022-1 |  |  |  |  |  |  | 排污许可证申报时间 |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 旺苍双利环保科技有限公司 目 |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  | 四川恒宇环境节能检测有限公司 |  |  |  |  |  |  | 验收检测时工况 |  |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 4651 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 198.8 |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 4.27 % |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 4651 |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  | 198.8 |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 4.27 % |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 120.8 |  | 废气治理（万元） |  | 59 | 噪声治理（万元） |  |  | 6 |  | 固体废物治理（万元） |  | 8 |  |  | 地下水（万元） |  | / | 其他（万元） |  | 5 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  | / |  |  |  |
|  | 运营单位 |  | 旺苍双利环保科技有限公司 公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 91510821MAACEU1J6A |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身消减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放总量（7） |  | 本工程“以新带老”消减量（8） |  |  | 全厂实际排放量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代消减量（11） |  | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表单位（盖章）：旺苍双利环保科技有限公司                填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升