苍溪县阿尔法生物燃料有限公司

年产生物质燃料18000吨生产线项目

竣工环境保护验收意见

2024年9月28日，苍溪县阿尔法生物燃料有限公司依照国家有关法律法规、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，在苍溪县阿尔法生物燃料有限公司  会议室主持召开了年产生物质燃料18000吨生产线项目竣工环境保护验收会。参加会议的有建设单位苍溪县阿尔法生物燃料有限公司、验收监测报告编制单位四川恒宇环境节能检测有限公司等单位的代表和特邀专家，会议成立了验收专家组（名单附后）。验收组会前进行了现场检查，在会上听取了建设单位对该项目在建设中执行环境影响评价和环保“三同时”制度情况的汇报，验收监测报告编制单位关于该项目竣工环境保护验收监测的汇报，认真核实了有关资料，详细询问了项目建设过程中环境保护措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

- 1. 建设地点、规模、主要建设内容

项目位于苍溪县工业集中发展区紫云工业园中苍溪县钱龙林化有限公司厂区内。建成年产18000吨生物质能源生产线，总占地面积13340平方米，地上建筑面积9000平方米，包括一栋生产车间8000平方米。一栋办公综合楼1000平方米。

建设内容：年产生物质燃料18000吨生产线项目

建设单位：苍溪县阿尔法生物燃料有限公司

项目性质：新建

建设内容：建成年产18000吨生物质能源生产线，总占地面积13340平方米，地上建筑面积9000平方米，包括一栋生产车间8000平方米。一栋办公综合楼1000平方米。

劳动定员及工作制度：年工作日为300天，一班制，每班工作8小时，其生物质锅炉、烘干旋窑和蒸馏罐连续24小时作业。

- 2. 建设过程及环保审批情况

2018年4月，由四川清元环保科技开发有限公司编制完成《年产生物质燃料18000吨生产线项目环境影响报告表》；2018年6月13，苍溪县生态环境局对该项目出具环境影响报告表的审查批复（苍环审批（2018）24号）。

- 3. 投资情况

- 项目总投资1500万元，环保投资为32.2万，占总投资2.15%。

- 4. 验收范围

项目验收范围有：主体工程、配套工程、公用工程、环保工程及办公生活设施。

二、工程变动情况

本工程环评文件经批准后，实际建设过程中，建设项目的性质、地点、规模、生产工艺、环境保护措施等变动情况见下表。

表2-1  项目变动情况一览表

| 类型 | 环评及批复情况 | 项目变动情况 | 是否为重大变更 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 新建 | 新建 | 否 |
| 地点 | 苍溪县工业集中发展区紫云工业园 （苍溪县钱龙林化有限公司厂区内） | 苍溪县工业集中发展区紫云工业园（苍溪县钱龙林化有限公司厂区内） | 否 |
| 规模 | 年产生物质成型燃料18000吨 | 年产生物质成型燃料18000吨 | 否 |
| 生产工艺 | 原材料采集：项目所需要的锯末、树丫（含水率一般为60%）通过外购的形式堆放在厂区原料堆放区内。切片：外购的树丫较大，首先需要对其进行切片处理以利于后续加工，切片采用湿式操作，无粉尘产生。破碎：采用破碎机对切好的片继续粉碎变锯末状，以利于后续蒸煮环节。筛分：对外购的锯末进行筛分，分选出不符合规格的木屑、石子等固体废弃物。旋窑烘干:旋窑前端设置喷烧炉，喷烧炉采用生物质成型燃料作为能源，喷烧炉产生的能源直接供给旋窑（24h作业），对窑内锯末进行烘干。蒸煮：将树丫经破碎成的锯末加入蒸馏罐（24h作业），由6t/h生物质锅炉提供蒸汽，对其进行高温蒸煮；蒸煮的主要目的就是把物料中的油蒸煮出来，蒸煮后的气象即为蒸煮蒸汽，也就是含油的油水混合物，固相即为残留的木渣。由于蒸煮环节为高温，期间没有废水产生，水均变为蒸汽；同时残留的木渣较干燥，期间水分含量很低，直接经过造粒制得生物质燃料。冷却：对油水混合物导流至冷却池进行冷却。油水分离：经适当降温的油水混合物进入油水分离罐进行油和水的分离。分离的油即为产品，分离的水中也含有一定量的油类物质，其可回收利用价值很高，且其含有一定的温度，也具有较好的利用价值；鉴于此实际情况，将油水分离产生的水经收集进入设置的储水池，再和新鲜水混合到一定量以后经软化去除硬度后回用到锅炉，一方面水含有一定的温度，可有效的减少锅炉的热量消耗，另一方面，水中也含有一定量的油类物质，其可回收利用价值很高，通过回用到锅炉，变为蒸汽继续和物料蒸煮，达到进一步的回收利用的效果；并且水在不断的高温变为气态的情况下，水中含有的污染物也以蒸汽的形式自然挥发，不会使水中的污染物浓度不断提高，以达到不断回用的效果。制粒：对蒸馏罐和旋窑烘干的锯末通过绞笼输送机送至料仓及制粒机进行制成生物质颗粒。成品包装：制粒机制成的生物质成型颗粒经自然冷却后经包装机包装后送入成品仓堆存，外售。 | 原材料采集：项目所需要的锯末、树丫（含水率一般为60%）通过外购的形式堆放在厂区原料堆放区内。切片：外购的树丫较大，首先需要对其进行切片处理以利于后续加工，切片采用湿式操作，无粉尘产生。破碎：采用破碎机对切好的片继续粉碎变锯末状，以利于后续蒸煮环节。筛分：对外购的锯末进行筛分，分选出不符合规格的木屑、石子等固体废弃物。旋窑烘干:旋窑前端设置喷烧炉，喷烧炉采用生物质成型燃料作为能源，喷烧炉产生的能源直接供给旋窑（24h作业），对窑内锯末进行烘干。蒸煮：将树丫经破碎成的锯末加入蒸馏罐（24h作业），由6t/h生物质锅炉提供蒸汽，对其进行高温蒸煮；蒸煮的主要目的就是把物料中的油蒸煮出来，蒸煮后的气象即为蒸煮蒸汽，也就是含油的油水混合物，固相即为残留的木渣。由于蒸煮环节为高温，期间没有废水产生，水均变为蒸汽；同时残留的木渣较干燥，期间水分含量很低，直接经过造粒制得生物质燃料。冷却：对油水混合物导流至冷却池进行冷却。油水分离：经适当降温的油水混合物进入油水分离罐进行油和水的分离。分离的油即为产品，分离的水中也含有一定量的油类物质，其可回收利用价值很高，且其含有一定的温度，也具有较好的利用价值；鉴于此实际情况，将油水分离产生的水经收集进入设置的储水池，再和新鲜水混合到一定量以后经软化去除硬度后回用到锅炉，一方面水含有一定的温度，可有效的减少锅炉的热量消耗，另一方面，水中也含有一定量的油类物质，其可回收利用价值很高，通过回用到锅炉，变为蒸汽继续和物料蒸煮，达到进一步的回收利用的效果；并且水在不断的高温变为气态的情况下，水中含有的污染物也以蒸汽的形式自然挥发，不会使水中的污染物浓度不断提高，以达到不断回用的效果。制粒：对蒸馏罐和旋窑烘干的锯末通过绞笼输送机送至料仓及制粒机进行制成生物质颗粒。成品包装：制粒机制成的生物质成型颗粒经自然冷却后经包装机包装后送入成品仓堆存，外售。 | 否 |
| 环境保护措施 | 锅炉及喷烧炉燃烧废气：项目锅炉及喷烧炉所使用的燃料均为项目自制的生物质燃料，其燃烧过程中产生的燃烧烟气主要为SO2、NO2和颗粒物。项目喷烧炉新建15m高的锅炉排气烟囱，多管旋风除尘+水幕除尘+1根15m烟囱将废气引至高处后排放。项目锅炉废气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）标准。 6t/h生物质锅炉燃烧废气通过水幕除尘系统及石灰石/生石-石膏法进行脱硫处理后经1根35m高的排气筒外排，其外排烟气污染物浓度应参照《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1中循环流化床火力发电锅炉的污染物排放控制要求执行。粉尘：项目主要粉尘来源于在生产过生产工艺中的破碎、造粒环节会产生一定量的粉尘，主要为木料粉尘。破碎粉尘通过设置1台旋风除尘器处理+1根15m排气筒将废气引至高处后排放。项目破碎粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）标准。另外车间进行了密封，厂区设有绿化带，则该项目的粉尘对环境影响较小。 有机废气：高温蒸煮环节会产生少量的挥发有机废气，以无组织形式外排，车间通风排气厂区设有绿化带，对环境影响较小。 食堂油烟：项目直接依托厂区现有食堂,食堂油烟废气经油烟净化器处理后由屋顶专门的烟囱外排。 - 汽车尾气： 项目厂区内设置有少量的停车位，来往车辆会产生一定量的汽车尾气，主要通过加强管理及厂区绿化来降低尾气排放。 生活污水：生活污水主要为日常生活污水和厨房含油废水，生活污水经过厂区化粪池处理后，排入园区污水管网，最终输送至石家坝污水处理进行最终处理后外排。 生产废水：生产废水中的水幕除尘过程中产生的废水，该部分废水全部循环利用，不外排；原柏木油生产油水分离过程中产生（蒸煮环节废水），其主要来源于锅炉蒸汽与物料直接接触后经蒸煮后冷却产生的废水，废水中也含有一定量的油类物质，将油水分离产生的水经收集进入设置的储水池，再和新鲜水混合到一定量以后经软化去除硬度后回用到锅炉，不外排。 噪声的产生及治理：经现场检查，项目噪声主要来自生产线工作时相应设备发出的噪声，如：粉碎机、筛分机、风机、制粒机、包装机等。 项目采取的降噪措施为：房间隔声、减震基座、墙体吸声降噪、选用低噪设备等，厂区合理布置，将高噪声远离环境敏感点处。加强营运期间对各种设备的维修保养，保持其良好的运行效果。 固体废物的产生及治理：项目产生的固废主要有喷烧炉燃烧产生的炉渣、沉淀池产生的污泥。另外，职工办公生活过程中还将会产生少量的职工生活垃圾以及厨房餐厨垃圾。锅炉及喷烧炉产生的炉渣集中收集后外售建材厂资源化利用；水幕除尘系统污泥定期清理后环卫部门统一清运；生活垃圾、餐厨垃圾收集后环卫部门统一清运；废弃包装物包装物供应厂家回收；废弃树脂每次由树脂厂家在更换树脂时进行清理回收，厂内不暂存。筛分木屑返回生产线进行破碎利用，不外排。 | 锅炉及喷烧炉燃烧废气：项目锅炉及喷烧炉所使用的燃料均为项目自制的生物质燃料，其燃烧过程中产生的燃烧烟气主要为SO2、NO2和颗粒物。项目喷烧炉新建2根15m高的锅炉排气烟囱，废气经水幕除尘+1根15m烟囱将废气引至高处后排放。项目锅炉废气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）标准。 项目6t/h生物质锅炉燃烧废气通过水幕除尘系统及脱硫塔处理后经1根35m高的排气筒外排，其外排烟气污染物浓度满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1中循环流化床火力发电锅炉的污染物排放控制要求执行。粉尘：项目主要粉尘来源于在生产过生产工艺中的破碎、造粒环节会产生一定量的粉尘，主要为木料粉尘。破碎粉尘经集气罩+脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒将废气引至高处后排放。项目破碎粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）标准。另外车间进行了密封，厂区设有绿化带，则该项目的粉尘对环境影响较小。 有机废气：高温蒸煮环节会产生少量的挥发有机废气，以无组织形式外排，车间通风排气厂区设有绿化带，对环境影响较小。 食堂油烟：项目直接依托厂区现有食堂,食堂油烟废气经油烟净化器处理后由屋顶专门的烟囱外排。 - 汽车尾气： 项目厂区内设置有少量的停车位，来往车辆会产生一定量的汽车尾气，主要通过加强管理及厂区绿化来降低尾气排放。 生活污水：生活污水主要为日常生活污水和厨房含油废水，生活污水经过厂区化粪池处理后，排入园区污水管网，最终输送至石家坝污水处理进行最终处理后外排。 生产废水：生产废水中的水幕除尘过程中产生的废水，该部分废水全部循环利用，不外排；原柏木油生产油水分离过程中产生（蒸煮环节废水），其主要来源于锅炉蒸汽与物料直接接触后经蒸煮后冷却产生的废水，废水中也含有一定量的油类物质，将油水分离产生的水经收集进入设置的储水池，再和新鲜水混合到一定量以后经软化去除硬度后回用到锅炉，不外排。 噪声的产生及治理：项目噪声主要来自生产线工作时相应设备发出的噪声，如：粉碎机、筛分机、风机、制粒机、包装机等。 项目采取的降噪措施为：房间隔声、减震基座、墙体吸声降噪、选用低噪设备等，厂区合理布置，将高噪声远离环境敏感点处。加强营运期间对各种设备的维修保养，保持其良好的运行效果。 固体废物的产生及治理：项目产生的固废主要有喷烧炉燃烧产生的炉渣、沉淀池产生的污泥。另外，职工办公生活过程中还将会产生少量的职工生活垃圾以及厨房餐厨垃圾。锅炉及喷烧炉产生的炉渣集中收集后外售建材厂资源化利用；水幕除尘系统污泥定期清理后环卫部门统一清运；生活垃圾、餐厨垃圾收集后环卫部门统一清运；废弃包装物包装物供应厂家回收；废弃树脂每次由树脂厂家在更换树脂时进行清理回收，厂内不暂存。筛分木屑返回生产线进行破碎利用，不外排。 | 否 |

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，本项目性质、地点、规模、生产工艺、环保工程等建设内容未发生重大变动。

三、项目环保设施及措施落实情况

一、废气

本项目废气主要为食堂油烟、锅炉及喷烧炉燃烧废气、破碎粉尘及少量有机废气和汽车尾气。

（1）锅炉及喷烧炉燃烧废气

项目锅炉及喷烧炉所使用的燃料均为项目自制的生物质燃料，其燃烧过程中产生的燃烧烟气主要为SO2、NO2和颗粒物。

项目喷烧炉新建2根15m高的锅炉排气烟囱，废气经水幕除尘+1根15m烟囱将废气引至高处后排放。项目焚烧炉废气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）标准。

项目6t/h生物质锅炉燃烧废气通过水幕除尘系统及脱硫塔处理后经1根35m高的排气筒外排，其外排烟气污染物浓度满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1中循环流化床火力发电锅炉的污染物排放控制要求执行。

（2）粉尘

项目主要粉尘来源于在生产过生产工艺中的破碎、造粒环节会产生一定量的粉尘，主要为木料粉尘。破碎粉尘经集气罩+脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒将废气引至高处后排放。项目破碎粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）标准。另外车间进行了密封，厂区设有绿化带，则该项目的粉尘对环境影响较小。

（3）有机废气

高温蒸煮环节会产生少量的挥发有机废气，以无组织形式外排，车间通风排气厂区设有绿化带，对环境影响较小。

（4）食堂油烟

项目直接依托厂区现有食堂,食堂油烟废气经油烟净化器处理后由屋顶专门的烟囱外排。

- 汽车尾气

- 项目厂区内设置有少量的停车位，来往车辆会产生一定量的汽车尾气，主要通过加强管理及厂区绿化来降低尾气排放。

二、废水

生活污水：生活污水主要为日常生活污水和厨房含油废水，生活污水经过厂区化粪池处理后，排入园区污水管网，最终输送至石家坝污水处理进行最终处理后外排。

生产废水：生产废水中的水幕除尘过程中产生的废水，该部分废水全部循环利用，不外排；原柏木油生产油水分离过程中产生（蒸煮环节废水），其主要来源于锅炉蒸汽与物料直接接触后经蒸煮后冷却产生的废水，废水中也含有一定量的油类物质，将油水分离产生的水经收集进入设置的储水池，再和新鲜水混合到一定量以后经软化去除硬度后回用到锅炉，不外排。

三、噪声

项目噪声主要来自生产线工作时相应设备发出的噪声，如：粉碎机、筛分机、风机、制粒机、包装机等。

项目采取的降噪措施为：房间隔声、减震基座、墙体吸声降噪、选用低噪设备等，厂区合理布置，将高噪声远离环境敏感点处。加强营运期间对各种设备的维修保养，保持其良好的运行效果。

四、固废

项目产生的固废主要有喷烧炉燃烧产生的炉渣、沉淀池产生的污泥。另外，职工办公生活过程中还将会产生少量的职工生活垃圾以及厨房餐厨垃圾。

| 序号 | 固废名称 | 固废性质 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉及喷烧炉产生的炉渣 | 一般固废 | 集中收集后外售建材厂资源化利用 |
| 2 | 水幕除尘系统污泥 | 一般固废 | 定期清理后环卫部门统一清运 |
| 3 | 生活垃圾、餐厨垃圾 | 生活垃圾 | 收集后环卫部门统一清运 |
| 4 | 废弃包装物 | 一般固废 | 包装物供应厂家回收 |
| 5 | 废弃树脂 | 危险废物 | 每次由树脂厂家在更换树脂时进行清理回收，厂内不暂存。 |
| 6 | 筛分木屑 | 一般固废 | 返回生产线进行破碎利用，不外排。 |

四、环境保护设施调试结果

1. 废气检测结果

无组织废气：验收监测期间，按照《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2二级标准进行评价，年产生物质燃料18000吨生产线项目，1#厂界下风向、2#厂界下风向二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃指标8月22～23日连续两天检测数据表明均达标。

有组织废气：验收监测期间，按照《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011 表2 ；《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996 表2 二级标准；《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2、二级标准进行评价，年产生物质燃料18000吨生产线项目，1#6吨锅炉排气筒出口 、2#烘干废气排气筒出口、3#烘干废气排气筒出口、4#破碎排气筒出口各指标8月22～23日连续两天检测数据表明均达标。

- 2. 噪声检测结果：验收监测期间，按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表1 、3类标准进行评价，年产生物质燃料18000吨生产线项目，4个厂界噪声点在8月22～23日连续两天检测数据表明昼夜间时段环境等效A声级均达标。

- 3.废水检查结果

生活污水：生活污水主要为日常生活污水和厨房含油废水，生活污水经过厂区化粪池处理后，排入园区污水管网，最终输送至石家坝污水处理进行最终处理后外排。

生产废水：生产废水中的水幕除尘过程中产生的废水，该部分废水全部循环利用，不外排；原柏木油生产油水分离过程中产生（蒸煮环节废水），其主要来源于锅炉蒸汽与物料直接接触后经蒸煮后冷却产生的废水，废水中也含有一定量的油类物质，将油水分离产生的水经收集进入设置的储水池，再和新鲜水混合到一定量以后经软化去除硬度后回用到锅炉，不外排。

- 固废检查结果

项目产生的固废主要有喷烧炉燃烧产生的炉渣、沉淀池产生的污泥。另外，职工办公生活过程中还将会产生少量的职工生活垃圾以及厨房餐厨垃圾。

| 序号 | 固废名称 | 固废性质 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉及喷烧炉产生的炉渣 | 一般固废 | 集中收集后外售建材厂资源化利用 |
| 2 | 水幕除尘系统污泥 | 一般固废 | 定期清理后环卫部门统一清运 |
| 3 | 生活垃圾、餐厨垃圾 | 生活垃圾 | 收集后环卫部门统一清运 |
| 4 | 废弃包装物 | 一般固废 | 包装物供应厂家回收 |
| 5 | 废弃树脂 | 危险废物 | 每次由树脂厂家在更换树脂时进行清理回收，厂内不暂存。 |
| 6 | 筛分木屑 | 一般固废 | 返回生产线进行破碎利用，不外排。 |

- 5.总量控制指标

根据苍溪生态环境局出具的批复，对该项目下达了废气氮氧化物、二氧化硫总量控制指标。

| 类 别 | 项 目 | 总量控制（环评批复）指标 | 实际排放总量 | 是否符合环评批复总量控制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氮氧化物 | 2.845t/a | 2.04t/a | 是 |
|  | 二氧化硫 | 8.983t/a | 1.032t/a | 是 |