旺苍县人民医院医技综合用房建设项目

竣工环境保护验收监测报告

| 建设单位： | 旺苍县人民医院 |
| --- | --- |

2024年11月

目录

1 前言	1

2 验收依据	3

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3 建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定	4

2.4 其他相关文件	4

3 建设项目情况	5

3.1 项目名称、性质、地点	5

3.2 地理位置及平面布置	5

3.3 项目建设内容	6

3.4 主要原辅材料及燃料	9

3.5 水源及水平衡	10

3.6 项目变动情况	10

4 主要污染物排放与治理和环境保护设施	12

4.1 污染物排放与治理	12

4.1.1 废气污染及防治措施	12

4.1.2 废水污染及防治措施	14

4.1.3 噪声	16

4.1.4 固体废物的产生及治理措施	17

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况	18

4.2.1 环保设施投资	18

4.2.2 环保“三同时”落实情况	19

5 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	20

5.1 环境影响报告表主要结论与建议	20

5.2 审批部门审批决定	20

6 验收执行标准	24

7 验收监测内容	26

7.1 监测内容	26

7.2 监测分析方法及方法来源	27

8 监测质量保证和质量控制	30

9 验收监测结果	32

9.1 生产工况	32

9.2 废水排放监测与处理设施效果监测结果及评价	32

9.3 废气排放监测与处理设施效果监测结果及评价	35

9.4 噪声排放监测与处理设施效果监测结果及评价	37

9.5 总量控制	38

10 环境管理检查结果	39

10.1 环境管理	39

10.2 与环评批复落实情况	41

10.3 本章小结	42

11 公众意见调查	43

11.1.1 调查对象	43

11.1.2 调查方法	43

11.1.3 调查内容	43

11.1.4 调查对象合理性分析	44

11.1.5 公众意见调查结果	44

11.1.6 公众调查意见及其反馈	44

12 结论及建议	46

12.1 结论	46

12.2 建议	47

13 附表、附图与附件	49

附件13 验收意见及验收组签到表

附件14 公示截图

# 1 前言

1.1项目由来

旺苍县人民医院位于旺苍县东河镇新华街471号，医院始建于1950年，是集医疗、预防、教学、科研于一体的综合性二级甲等医院，全院现有职工 606人，其中卫生技术人员457人，医院现有副高以上职称52人，中级职称97人，设有临床、医技、行政管理科室30余个。

随着旺苍县社会经济发展，人口不断增加，对就医的需求年年攀升，旺苍县人民医院承担的医疗任务量也日趋繁重，年门诊总量猛增。同时在国家新型农村合作医疗保险政策及城镇居民医疗保险制度的实施下，病员人数相应猛增，现有的设施，严重制约了医院的医疗业务发展。为此，旺苍县人民医院于2016年拟投资4980万元在旺苍县人民医院内，拆除现有的职工宿舍(48户)，新建一栋医技综合用房，医技综合用房占地面积2000m2，建筑面积 12450 m²。项目建设成后不新增职工人数，不新增床位，扩建后医院年门诊接待能力预计增加至32万人次/年。

该项于2016 年8月立项，2018 年12月开工建设，2020 年 6 月项目主体完工后陆续调试运行，具体实施过程如下：

2016年8月18日，旺苍县发展和改革局以“旺发改[2016]303 号”文对旺苍县人民医院医技综合用房建设项目进行了立项；

2017 年8月，由四川华睿川协管理咨询有限责任公司编制完成了《旺苍县人民医院医技综合用房建设项目环境影响报告书》。

2017 年 9月 27 日，广元市生态环境局以“广环审[2017]43 号”文下达了关于旺苍县人民医院医技综合用房的批复。 项目于2018年12月开始建设，2021 年 12 月建成并投入试运行。

2024年6月，旺苍县人民医院为履行建设项目竣工环境保护验收义务，委托四川恒宇环境节能检测有限公司开展该项目竣工环境保护验收监测工作。按照环境保护部文件国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》以及《建设项目竣工环境保护验收技术规范医疗机构》（HJ 794-2016）等的规定和要求，2024年8月，我公司技术人员对项目进行了现场踏勘，并查阅了相关资料，并于2024年9月24日至9月25日对该项目进行了现场采样监测与调查。在此基础上编制完成《旺苍县人民医院医技综合用房建设项目竣工环境保护验收监测报告》。

1.2验收范围与验收内容

验收范围

本次验收仅针对旺苍县县人民医院医技综合用房项目主体工程体工程及配套设施，本次验收不涉及辐射源的验收监测工作。

该项目验收内容主要包括：

1、污水排放浓度监测；

2、废气排放浓度监测；

3、噪声排放监测；

4、固废处置检查；

5、环境保护管理检查

检查项目环境管理机构和制度的建设及落实情况以及各项环保设施的实际建设、管理、运行状况以及各项环保治理措施落实情况；

6、公众意见调查。

# 2 验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年01月01日施行；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年01月01日施行；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日施行；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2021年12月24日；

（6）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）；

（7）《污染影响类建设项目重大变动清单》（环办环评函〔2020〕688号）；

（8）《突发环境应急预案管理办法》（中华人民共和国环境保护部令第34号，自2015年6月5日起施行）；

（9）《排污许可管理办法》（中华人民共和国环境保护部令部令 第32号，自2024年7月1日起施行）；

（10）《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号，自2021年3月1日起施行）；

（11）《四川省突发环境事件应急预案备案行业名录（2022年版）》（川环规〔2022〕5 号，2022年12月7日）；

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

1、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ794-2016）；

2.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染类影响》（环境保护部，环办环评函[2017]1529号，2017年9月29日）；

3.《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号，2020年12月13日）；

4、《排污单位自行监测技术指南总则》（ HJ 819-2017）

## 2.3 建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定

（1）《旺苍县人民医院医技综合用房建设项目环境影响报告书》（报批本）四川华睿川协管理咨询有限责任公司，2017年8月；

（2）《广元市生态环境局关于旺苍县人民医院医技综合用房的批复》广环审[2017]43 号；

## 2.4 其他相关文件

旺苍县人民医院医技综合用房建设项目竣工环境保护验收监测技术服务合同。

# 3 建设项目情况

## 3.1 项目名称、性质、地点

项目名称：旺苍县人民医院医技综合用房建设项目

性质：改扩建

建设单位：旺苍县人民医院

建设地点：旺苍县东河镇新华街471号

## 3.2 地理位置及平面布置

（1）地理位置

本项目位于旺苍县东河镇新华街471号（旺苍县人民医院内），实际建设位置与环评及批复一致，未发生变化。地理位置图见附图 1。

（2）平面布置

医院主体建筑由北向南布置分别为门诊楼、医技综合楼、综合大楼、住院楼。院区共设置四个出入口，人流、车行和消防出入口均设置在医院北侧，紧邻新华街;污物兼消防出口设置在医院南侧，紧邻百丈街，医疗垃圾由位于院区南面的医疗垃圾暂存间转出后，经污物出口直接进入百丈街，可有效避免对院区及病人的影响。院区地面宽阔的主广场可顺利将人流引导至医技综合楼、住院楼;门诊大楼入口将人流引导至门诊楼;急诊入口将人流引导至急诊区。各功能区出入口分开设置，可有效缓解主入口的人流压力。

本项目医疗建筑平面规划以及相对应的各入口的布设有效调控了院区人流、物流，保障医院的正常运行。医疗废水处理设施位于新建医技综合楼负一层，位于院区西面，结合项目所在区域风玫瑰图，常年主导风向为西北风，医疗废水处理设施位于院区的侧风向，避免了废水可能散发异味对周围环境的影响。水泵位于负一层，经建筑隔声及基础减振后，噪声对周边环境影响较小。

项目总平面布置图详见附图2。

（3）外环境关系

项目北面距离旺苍县人民医院门诊楼约10m，距离新华街约40m，距离良宇酒店约64m;项目西北面距离旺苍县地税局约7m，距离广旺煤业集团约89m;距离东河电站职工宿舍约74m;项目东面距离旺苍县人民医院住院楼约5m，距离旺苍县人民医院综合大楼约69m，距离朱家巷约113m。东河位于项目西面，距离项目最近距离约362m。

表3-1 项目外环境关系表

| 保护目标 | 方位 | 与目标边界的最近距离 | 受影响人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旺苍县人民医院门诊楼 | 北 | 10m | 300人 | 项目外环境关系与环评基本一致 |
| 良宇酒店 | 北 | 64m | 100人 |  |
| 旺苍县地税局 | 西北 | 7m | 50人 |  |
| 广旺煤业集团 | 西北 | 89m | 50人 |  |
| 东河电站职工宿舍 | 西北 | 89m | 100人 |  |
| 旺苍县人民医院住院楼 | 东 | 5m | 500人 |  |
| 旺苍县人民医院综合大楼 | 东 | 69m | 50人 |  |
| 东河 | 西 | 362m | / | 地表水 |

## 3.3 项目建设内容

本项目新建旺苍县人民医院医技综合用房建筑面积约14740平方米（地下一层，建筑面积1800平方米，地上十六层，建筑面积12940平方米）及场平、道路、绿化以及市政管网等配套基础设施设备。

环境影响报告书及其审批部门审批决定建设内容与实际建设内容一览表详见表3-1。

表3.1  验收项目建设内容及变更情况表

| 序号 | 类别 |  | 环评主要工程内容 | 实际建设情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 拆除工程 | 拆除职工宿舍48户（总建筑面积3522.5m2，院区内），砖式结构 | 拆除职工宿舍48户（总建筑面积3522.5m2，院区内），砖式结构 | 无变更 |
|  |  |  | 拆除现有污水处理站 | 拆除现有污水处理站 | 无变更 |
| 2 |  | 新建医技综合楼 | 1栋，共7F总建筑面积12450m2，其中地上建筑面积10950m2。 -1：主要设置设备房、停车库； 1F：主要设置门诊输液中心、保障用品库房2F：主要设置门诊诊断室、后勤物资库房；3F：主要设置检验科、药品库房： 4F：主要设置会议室、耗材用房： 5F-7F：主要设置行政办公室。 | 1栋，共17F，建筑面积14740平方米（地下一层，建筑面积1800平方米，地上十六层，建筑面积12940平方米） -1：主要设置设备房、停车库； 1F：主要设置水电班、水电班值班室； 2F：主要设置超声医学科、超声诊断室等； 3F：主要设置检验科、心电图室等： 4F：主要设置消化内镜中心、消化内科门诊、麻醉门诊、手术准备室等： 5F：信息科、计算机机房、远程会诊中心、图书阅览室等； 6F：医务科、护理部、科教科、院感科、质控科、公共卫生科、档案室等； 7F：党政综合办公室等； 8F：事业发展部、后勤保障科、人事科、财务科、设备科、采购办等； 9F：会议中心； 10F；皮肤科； 11F：医疗美容中心； 12F：技能培训中心； 13F-15F：专家公寓； 16F：学术报告厅。 | 医技综合楼建筑面积变大，楼层变高，科室区域划分进行了优化调整，增加了专家公寓等综合性用房 |
| 3 | 辅助工程 | 中央空调 | 中央空调采用水冷，冷却塔设置在楼顶 | 中央空调采用水冷，冷却塔设置在楼顶 | 无变更 |
| 4 | 公用工程 | 给水 | 由城市自来水厂供应 | 由城市自来水厂供应 | 无变更 |
| 5 |  | 排水 | 采取雨污分流，医疗废水经污水处理站处理达标后排入市政污水管网，进入旺苍县污水处理厂处理 | 采取雨污分流，医疗废水经污水处理站处理达标后排入市政污水管网，进入旺苍县污水处理厂处理 | 无变更 |
| 6 |  | 供配电 | 由市政电网供应，采用一路10KV电源供电 | 由市政电网供应，采用一路10KV电源供电 | 无变更 |
| 7 | 环保工程 | 污水处理站 | 拆除现有污水处理站，在医技综合楼负一层新建一座处理能力为400m3/d地埋式污水处理站，采用“预处理+一级强化处理+消毒处理”工艺 | 拆除现有污水处理站，在医技综合楼负一层新建一座处理能力为500m3/d地埋式污水处理站，采用“预处理+一级强化处理+消毒处理”工艺 | 预留处理能力，处理能 力增大， |
| 8 |  | 预处理池 | 分别位于门诊楼南面、住院楼南面和综合大楼东面，容积分别为15m3 | 分别位于门诊楼南面、住院楼南面和综合大楼东面，容积分别为15m3 | 无变更 |
| 9 |  | 隔油池 | 隔油池1座，用于处理食堂废水，处理能力为10m3/d | 隔油池1座，用于处理食堂废水，处理能力为10m3/d | 无变更 |
| 10 |  | 除臭装置 | 污水处理站恶臭采用活性炭+紫外线消毒除臭装置处理后引至楼顶排放 | 污水处理站恶臭采用活性炭+紫外线消毒除臭装置处理后引至楼顶排放 | 无变更 |
| 11 |  | 医疗废物暂存间 | 位于院区南面，建筑面积10m2 | 位于院区南面，建筑面积10m2 | 无变更 |
| 12 |  | 生活垃圾桶 | 若干，分布在医技综合楼内部 | 若干，分布在医技综合楼内部 | 无变更 |

项目主要设备见表3-2。

表3-2 主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 环评建议数量 | 实际增加数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态空气消毒机 | 台 | 10 | 10 |
| 2 | 全自动生化分析仪 | 台 | 1 | 1 |
| 3 | 全自动血凝仪 | 台 | 1 | 1 |
| 4 | 全自动血液分析仪 | 台 | 1 | 1 |
| 5 | 尿道分析仪 | 台 | 1 | 1 |
| 6 | 阴道炎检测仪 | 台 | 1 | 1 |
| 7 | 胎心监测仪 | 台 | 3 | 3 |
| 8 | 电子阴道镜 | 台 | 1 | 1 |
| 9 | 紫外线空气消毒机 | 台 | 4 | 4 |
| 10 | 污水处理系统 | 套 | 1 | 1 |

## 3.4 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料及其用量见表3-3，部分原辅材料根据病人住院情况及病因治理情况各异，其变化情况如下。

表3-3 原辅材料及其用量

| 序号 | 材料名称 | 环评预计量 | 单位 | 实际年总耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一次性空针、输液管 | 152400 | 具 | 150000 | / |
|  | 一次性中单、小单 | 4200 | 张 | 4200 | / |
|  | 一次性手套 | 21000 | 双 | 20000 | / |
|  | 一次性尿袋、尿管 | 12700 | 套 | 12500 | / |
|  | 针剂药品 | 若干 | / | 若干 | / |
|  | 口服药剂 | 若干 | / | 若干 | / |
|  | 活性炭 | 0.02 | 吨 | 0.02 | / |
|  | 硫代硫酸钠 | 100 | Kg | 工艺变化，不使用 | 污水处理站消毒用 |
|  | 次氯酸钠 | 30 | 吨 |  |  |

项目主要能源消耗情况见表3-4。

表3-4 能源消耗情况

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年耗量 | 实际年总耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水 | t/a | 8551.95 | 8000 | / |
|  | 电 | kW·h/a | 40000 | 40000 | / |

## 3.5 水源及水平衡

本项目主要用水为门诊医疗用水、中央空调循环冷却水和绿化用水等，具体用水情况见水平衡分析图3-1。

|  |  |  | 损耗0.02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1 | 化验室 | 0.18 |  | 中和预处理池 |
|  |  |  | 损耗0.11 |  |  | 0.18 |
| 供水23.43 |  | 1.1 | 门诊病人 | 0.99 |  | 污水处理站 |
|  |  |  | 损耗20 |  |  | 1.17 |
|  |  | 20 | 中央空调系统 |  |  | 城市污水管网 |
|  |  |  | 损耗2.13 |  |  |  |
|  |  | 2.13 | 未预见用水 |  |  |  |
| 图3-1 项目水平衡图 （单位m³/d） |  |  |  |  |  |  |

## 3.6 项目变动情况

根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的 性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。本次验收对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）> 的通知》（环办环评函〔2020〕688 号），界定是否处于重大变动。

项目具体判定情况见下表

表3.3-1  项目变动情况一览表

| 内容 | 环评及批复要求 | 项目实际情况 | 变动情况 | 是否处于变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 无变动 | 不属于 |
| 规模 | 新建一座医技综合楼，共7F，总建筑面积12450m2，其中地上建筑面积10950m2。年门诊人数约32万人次/年 | 新建一座医技综合楼，共17F，建筑面积14740平方米（地下一层，建筑面积1800平方米，地上十六层，建筑面积12940平方米）。年门诊人数约32万人次/年 | 医技综合楼建筑面积变大，楼层变高，科室区域划分进行了优化调整，增加了专家公寓等综合性用房 | 不属于 |
| 地点 | 旺苍县人民医院内 | 旺苍县人民医院内 | 无变动 | 不属于 |
| 生产工艺 | 为区域居民提供询医治病的服务，以及为病人提供康养服务。主要原辅料涉及输液管、一次性手套、一次性尿管、一次性口罩、一次性输液器、双氧水、碘伏等 | 为区域居民提供询医治病的服务，以及为病人提供康养服务。主要原辅料涉及输液管、一次性手套、一次性尿管、一次性口罩、一次性输液器、双氧水、碘伏等 | 无变动 | 不属于 |
| 环境保护措施 | 污水处理站恶臭采用活性炭+紫外线消毒除臭装置处理后引至楼顶排放。食堂废水经隔油预处理、生活污水经预处理池处理后进入医院污水处理站。全院废水经“预处理+一级强化处理+消毒处理”工艺处理后排入市政污水管网。 | 污水处理站恶臭采用活性炭+紫外线消毒除臭装置处理后引至楼顶排放。食堂废水经隔油预处理、生活污水经预处理池处理后进入医院污水处理站。全院废水经“预处理+一级强化处理+消毒处理”工艺处理后排入市政污水管网。 | 无变动 | 不属于 |

较环评阶段，实际验收阶段医技综合楼建筑面积变大，楼层变高，科室区域划分进行了优化调整，增加了专家公寓等综合性用房。因此，根据《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知）》（环办环评函〔2020〕688 号），该项目性质、规模、地点、生产工艺及环境保护措施均不属于重大变动，可以纳入竣工环境保护验收管理。

# 4 主要污染物排放与治理和环境保护设施

## 4.1 污染物排放与治理

### 4.1.1 废气污染及防治措施

本项目大气污染物主要是地下车库汽车尾气、污水处理系统废气、医院浑浊空气、检验室废气等。

1、地下车库汽车尾气

项目建设一个地下停车库，汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX。项目在地下车库设置排风管及排风口，地下车库废气由排风机外排至地面，车库排风口设置于地下绿化带中，废气经扩散和植物吸附后，对区域环境产生污染影响小。

2、污水处理站恶臭

本项目污水处理系统恶臭气体主要来自于一体化污水处理设备、污泥池，恶臭气体的产生与污水停留时间长短、原污水水质及当时的气象条件有关，废气中的污染物主要以氨、H2S 计。本项目医疗污水处理站布置在项目医技综合楼负一层，选用一体化污水处理设备(设备顶部预留有进气口、出气口、加药口、絮凝剂入口)，污水处理站内自由扩散状态的气体，由出气口通过抽风装置统一收集，经紫外线+活性炭消毒除臭装置处理后引至楼顶排放。

3、医院浑浊空气

医院不同于其它的公共场所，由于来往病人较多，病人人院时会带人不同的细菌和病毒，若通风措施不好，使院内的空气经常被污染，对病人及医护人员存在较大的染病风险。因此院内消毒工作非常重要。本项目常规消毒措施采用醋酸、紫外线、臭氧等，通过熏蒸和紫外线照射后，能大大降低空气中的含菌量，同时加强自然通风或机械通风，通风系统设置过滤装置引至楼顶排放，能保证给病人与医护人员一个清新卫生的环境。

4、检验室废气

本项目内不设置传染病区，且定时对楼内进行空气消毒，因此医院病原微生物气溶胶很少。本项目检验室化验室将使用有机溶剂，将挥发出一定量的有机废气。废气主要包括乙醇、甲醇、戊二醛等挥发性物质，挥发量很小。检验室中设有通风橱，使用有挥发性试剂的操作，均在检验室中进行，挥发的废气经通风橱收集至楼顶排放。

表 4.1-1 废气来源及环保设施一览表

| 序号 | 污染源 | 主要污染物 | 处理设施及排放方向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |
| 1 | 污水处理系统废气 | 硫化氢、氨 | 污水处理站内自由扩散状态的气体，由出气口通过抽风装置统一收集，经紫外线+活性炭消毒除臭装置处理后引至楼顶排放 | 污水处理站内自由扩散状态的气体，由出气口通过抽风装置统一收集，经紫外线+活性炭消毒除臭装置处理后引至楼顶排放 |
| 2 | - 地下车库汽车尾气 | CO、HC、NOX | 在地下车库设置排风管及排风口，地下车库废气由排风机外排至地面，车库排风口设置于地下绿化带中，废气经扩散和植物吸附后，对区域环境产生污染影响小 | 在地下车库设置排风管及排风口，地下车库废气由排风机外排至地面，车库排风口设置于地下绿化带中，废气经扩散和植物吸附后，对区域环境产生污染影响小 |
| 3 | 医院浑浊空气 | / | 常规消毒措施采用醋酸、紫外线、臭氧等，通过熏蒸和紫外线照射后，能大大降低空气中的含菌量，同时加强自然通风或机械通风，通风系统设置过滤装置引至楼顶排放 | 常规消毒措施采用醋酸、紫外线、臭氧等，通过熏蒸和紫外线照射后，能大大降低空气中的含菌量，同时加强自然通风或机械通风，通风系统设置过滤装置引至楼顶排放 |
| 4 | 检验室废气 | / | 废气经通风橱收集至楼顶排放 | 废气经通风橱收集至楼顶排放 |

### 4.1.2 废水污染及防治措施

- 1、废水排放

本项目废水包括门诊病人产生的医疗废水、检验室器皿清洗废水、非病区的生活污水及食堂废水。

- （1）医疗废水

项目病区医疗废水主要产生于病区生活废水，主要污染物为 BOD5、COD、SS、粪大肠菌群等。病区生活废水包含门诊、住院人员的生活废水，病区生活废水直接排入医院污水处理站进行处理。

- （2）检验室器皿清洗废水

检验室器皿清洗废水作为特殊废水单独收集，经酸碱中和处理后排入医院污水处理站进行处理。

- （3）非病区的生活污水

项目非病区废水主要产生于医护人员外的行政办公人员，该类废水直接排入医院污水处理站进行处理。

- （4）食堂废水

食堂产生的废水通过隔油池处理后，排入医院污水处理站进行处理。

- 2、废水治理措施

- 本项目污水站设计处理规模 500m3 /d，本项目采用的是（预处理+一级强化处理+消毒处理），符合原国家环保总局推荐的医疗机构废水处理工艺，处理工艺过程为：综合医疗废水、经预处理处理后的医技废水、经隔油池处理后食堂废水，行政人员生活污水与其它废水（熬药清洗废水以及洗浆废水需均匀缓慢排入）经预处理池处理后进入调节池，调节池前部设置自动格栅，调节池内设提升水泵。污水经提升后依次进入絮凝沉淀池、二沉池进行处理，沉淀池出水进入消毒池进行消毒，消毒池出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》。其工艺流程见下图。

图 4.1-1 污水处理站工艺流程图

- 污水处理站现场照片：

| - 污水处理站加药装置 | - 地埋式污水处理站 |
| --- | --- |

### 4.1.3 噪声

本项目噪声主要有人员活动产生的生活噪声和中央空调、停车场等设备噪声。生活噪声主要是由人员活动产生，属间断性、低噪声源，噪声级较小，通过加强管理、厂区禁止喧哗、车辆限速、禁止鸣号以及种植树木降低了噪声排放。同事将高噪声设备如污水站的鼓风机放置于地下室，也减少了噪声排放。

### 4.1.4 固体废物的产生及治理措施

- 1、固体废物类型

- 本项目产生的固体废物包括生活垃圾、医疗垃圾以及污水处理站的污泥。

- 2、固体废物产生量及处置措施

- （1）一般固体废物

根据项目环评，全院共产生生活垃圾约100t/a。医院设将设置垃圾筒 对生活垃圾进行收集，并由环卫部门每天统一清运处理。对生活垃圾做到日产日清，保证医院无腐烂垃圾堆放。

- （2）医疗垃圾

门诊产生医疗固废约20t/a。医院检验/化验室产生的检验废液约0.3t/a，单独收集，作为危废交由旺苍洁达医疗废弃物治理服务有限公司处理。住院产生的医疗废物约为100t/a，暂存于医院已有危废暂存间内，定期交由旺苍洁达医疗废弃物治理服务有限公司处理。医疗废物暂存间已设置有明显警示标识，与普通生活垃圾分开存放。专人管理，防止盗劫、遗失。

- 污水处理站污泥

- 在医院污水处理过程中，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥，污泥需集中消毒、脱水后交由相关有资质单位处理。医院该类污泥产生量约为8.72t/a，消毒脱水后，交由有资质单位进行处理。

本项目固体废物产生及处置情况如下表所示：

表 4.1-2 项目运营期固体废物产生及处置情况

| 序号 | 固废名称 | 性质 | 产生量（t/a） | 处理方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | 100 | 环卫部门统一清运 | 环卫部门统一清运 |
| 2 | 医疗废物 | 危险废物 | 120.3 | 交由广元市利州区环境卫生管理局处理 | 交由旺苍洁达医疗废弃物治理服务有限公司处理 |
| 3 | 污水处理站污泥 | 危险废物 | 8.72 | 交有资质单位处理 | 交有资质单位处理 |

本项目产生的固体废物包括生活垃圾、医疗垃圾以及污水处理站的污泥。其中产生的生活垃圾由各垃圾收集点收集后，日产日清，由环卫部门统一清运处置；

## 4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

### 4.2.1 环保设施投资

本项实际总投资为4980万元，其中环保投资123.6万元，占总投资的2.48%。该项目污染源治理措施及环保投资对照见表4-2。

- 表4-2 污染源治理措施及环保投资对照表

| 污染类型 |  | 治理措施 | 环评投资（万元） | 实际建设情况 | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 生活废水利用院区已有设施处理后排入市政污水管网 | / | 生活废水利用院区已有设施处理后排入市政污水管网 | / |
|  |  | 生产废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排 | 0.5 | 生产废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排 | 0.5 |
|  | 施工扬尘 | 道路地面实施硬化;施工期间将随时洒水;运输建材的车辆也要加以覆盖等管理措施 | 2.0 | 道路地面实施硬化;施工期间将随时洒水;运输建材的车辆也要加以覆盖等管理措施 | 2.0 |
|  | 固废 | 弃土全部运至指定的建筑垃圾处理场处理;建筑垃圾部分回收利用，其余建筑垃圾外运至指定建筑垃圾处理场;生活垃圾袋装收集后交由当地环卫部门统一清运;废油漆桶交由油漆厂家回收处理 | 1.0 | 弃土全部运至指定的建筑垃圾处理场处理;建筑垃圾部分回收利用，其余建筑垃圾外运至指定建筑垃圾处理场;生活垃圾袋装收集后交由当地环卫部门统一清运;废油漆桶交由油漆厂家回收处理 | 1.0 |
|  | 施工噪声 | 围墙等隔离措施 | 3.0 | 围墙等隔离措施 | 3.0 |
| 营运期 | 废气治理 | 污水处理站:恶臭经活性炭吸附+紫外线消毒后引至楼顶排放 | 5.0 | 污水处理站:恶臭经活性炭吸附+紫外线消毒后引至楼顶排放 | 20 |
|  |  | 汽车尾气:地下停车场加强管理，废气引至地面绿化带处排放 | 2.0 | 汽车尾气:地下停车场加强管理，废气引至地面绿化带处排放 | 2.0 |
|  |  | 检验室废气:经通风橱收集后引至楼顶排放 | 1.0 | 检验室废气:经通风橱收集后引至楼顶排放 | 1.0 |
|  |  | 医疗区浑浊空气:医院内部日常消毒措施，设置通风设施引至楼顶排放 | 1.0 | 医疗区浑浊空气:医院内部日常消毒措施，设置通风设施引至楼顶排放 | 1.0 |
| 营运期 | 废水治理 | 污水处理站(1个，处理规模为400m3/d),位于医技综合楼负一层西北面 | 20 | 污水处理站(1个，处理规模为500m3/d),位于医技综合楼负一层西北面 | 50 |
|  | 地下水防治 | 分区防渗方案:①重点防渗区:项目污水管网，选用防腐防渗的管道;污水处理站和隔油池,采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪+人工材料(HDPE)防渗层②简单防渗区:采用钢混结构地面并涂覆防渗涂料，确保其渗透系数小于1.0x10-7cm/s | 10 | 分区防渗方案:①重点防渗区:项目污水管网，选用防腐防渗的管道;污水处理站和隔油池,采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪+人工材料(HDPE)防渗层②简单防渗区:采用钢混结构地面并涂覆防渗涂料，确保其渗透系数小于1.0x10-7cm/s | 10 |
|  | 噪声 | 进、出风口设于地面，加隔声、吸声装置，选低噪引风机 | 3 | 进、出风口设于地面，加隔声、吸声装置，选低噪引风机 | 3 |
|  |  | 地下停车场加强管理、禁止鸣笛 | / | 地下停车场加强管理、禁止鸣笛 | / |
|  | 固废 | 生活垃圾收集桶 | 0.1 | 生活垃圾收集桶 | 0.1 |
|  |  | 危废暂存问(1个，位于院区南面，建筑面积10m²) | / | 危废暂存问(1个，位于院区南面，建筑面积10m²) | / |
|  | 环境监测管理 | 污水处理站出水在线监测系统 | 30 | 污水处理站出水在线监测系统 | 30 |
|  | 合计 | / | 78.6 | / | 123.6 |

### 4.2.2 环保“三同时”落实情况

该项目落实了环保“三同时”制度，做到了环保设施的同时设计、同时施工、同时投产使用，该项目于2018年12月开工建设，2021年12月竣工后开始投入试运行。

# 5 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

## 5.1 环境影响报告表主要结论与建议

5.1.1综合评价结论

本项目位于旺苍县东河镇新华街471号，符合国家现行产业发展政策，选址符合旺苍县城市总体规划。项目建设具有较明显的社会、经济、环境综合效益;项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求。只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度，切实落实本评价提出的各项环境保护措施，加强环境管理，认真对待和解决环境保护问题，对污染物做到达标排放。从环保角度分析，项目的建设是可行的。

5.1.2建议

## (1)在项目施工期及营运期，应按本评价提出要求进行施工，环保治理资金和绿化投资应予保证，保证环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

## (2)业主应设置环保卫生管理人员，专职负责的环保、卫生管理工作。

## (3)应提高工作人员的环保意识，严禁将医疗废物混入一般固废中，生活垃圾应入袋入桶，生活垃圾分开装袋、分别处理，禁止乱倾乱倒。各类废水分别收集，分别处理处置。

## (4)加强环保设施的经常性维护，确保环保设施能正常使用及运行，

## (5)建设项目污水严格执行分区收集、分区消毒处理。

## 5.2 审批部门审批决定

你单位报送的《旺苍县人民医院医技综合用房建设项目环境影响报告书》（以下简称"报告书”）和旺苍县环境保护局初审意见（旺环（2017）98号）收悉，经研究，批复如下:

一、项目位于旺苍县东河镇新华街471号现旺苍县人民医院院内，拟拆除旺苍县人民医院现有职工宿舍，新建医技综合楼一栋(建筑面积12450m2，地上7层、地下1层)，配套建设相应的公用工程包括暖通系统、通风系统、供电系统、供水系统、排水系统等。拆除现有污水处理站，新建污水处理站(400t/d)。原位于办公楼的办公人员全部搬至新建的医技综合楼，院内其余构筑物功能不发生改变，搬迁后的办公楼用作库房。医技综合楼主要布置设备房、停车库、门诊输液中心、门诊诊断室、检验科、保障用品库房、后勤物资库房、药品库房、耗材库房、会议室和办公室。项目扩建后不新增床位，不新增医疗工作人员，预计门诊接待能力增至32万人次/年。项目总投资4980万元，其中环保投资约78.6万元。

项目属《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》中鼓励类，旺苍县发展和改革局批复了项目建议书(旺发改[2016]303号)，项目建设符合国家现行产业政策。项目在现人民医院院内建设，选址经旺苍县城乡规划建设和住房保障局同意(旺选字第2016-13号)，项目建设符合当地城乡规划和土地利用政策。

项目在严格落实报告书提出的环保设施和措施要求的前提下，污染物可以达标排放，从环保角度分析，项目建设可行。因此，我局同意你单位按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

- 二、项目建设及运行中应重点做好的工作

- (一)完善医院排水体制设计和建设，完善各类废水分类收集、处理措施。医院综合废水排入医院污水处理站(采用“一级强化+C102消毒”工艺)处理后达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2预处理标准要求后排入市政污水管网，经旺苍县污水处理厂处理达标后排入东河。制定并落实污水处理站扩建期间医院废水处置保障措施，避免污水事故排放。对污水处理池、医废暂存间等重点防渗区域，按报告书提出的措施做好防渗处理工作，防止污染地下水。

(二)落实废气污染防治措施。污水处理站采用地埋、密闭结构，所产生的恶臭气体收集后经活性炭吸附、紫外线消毒处理后达标排放;负压吸引系统真空泵废气经紫外线消毒处理后引至楼顶达标排放;加强地下停车场机械通风，排风口位于地面绿化带内。

(三)落实固体废物污染防治措施。医疗危险废物和一般固体废物分区堆放、储存和处理，加强医疗废物管理，按照危险废物相关法律法规规范收集、储存和转运，实施危险废物联单转移制度，由有资质的单位进行无害化处理，生活垃圾一起由环卫部门及时清运。

(四)落实噪声污染防治措施。施工期间合理安排施工计划，施工场周围设置临时声屏障，防止施工噪声扰民。营运期对风机、冷却塔、泵等高噪声设备应采取有效的降噪措施，选用低噪声设备，采取隔声、减震、消声等措施，确保场界噪声达标;结合外环境关系及敏感点位置，合理优化高噪声源布置。

(五)落实环境风险防范措施。按照报告书要求，落实并强化各项环境风险防范措施及应急预案，保障应急处理系统正常运行，加强对各项环保设施的运行及维护管理，关键设备和零部件应配备足够的备用件，确保其稳定、正常运行，避免事故性排放。

三、项目涉及放射装置等辐射类建设项目须另行环评。

四、项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、请旺苍县环境保护局开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。你单位应在收到本批复后10个工作日内将批准的环境影响报告书送旺苍县环境保护局备案，并接受各级环保部门的监督管理。

# 6 验收执行标准

- 该项目污水处理后排入旺苍县市政污水管网，经旺苍县污水处理厂处理达标后排放，依据该项目执行环保标准的通知与污水排放去向，该项目验收监测执行标准见下表。

6.1 污水排放标准表

| 序号 | 项目 | 单位 | 浓度限值 | 标准名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | pH | 无量纲 | 6~9 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2预处理标准 |
| - 2 | 化学需氧量 | mg/L | 250 |  |
| - 3 | 五日生化需氧量 | mg/L | 100 |  |
| - 4 | 氨氮 | mg/L | / |  |
| - 5 | 总氰化物 | mg/L | 0.5 |  |
| - 6 | 挥发酚 | mg/L | 1.0 |  |
| - 7 | 色度 | 倍 | / |  |
| - 8 | 动植物油 | mg/L | 20 |  |
| - 9 | 石油类 | mg/L | 20 |  |
| - 10 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 10 |  |
| - 11 | 粪大肠菌群数 | MPN/L | 5000 |  |
| - 12 | 悬浮物 | mg/L | 60 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2预处理标准 |
| - 13 | 总余氯 | mg/L | / |  |
| - 14 | 六价铬 | mg/L | 0.5 |  |
| - 15 | 总汞 | mg/L | 0.05 |  |
| - 16 | 总砷 | mg/L | 0.5 |  |
| - 17 | 总铅 | mg/L | 1.0 |  |
| - 18 | 总镉 | mg/L | 0.1 |  |
| - 19 | 总铬 | mg/L | 1.5 |  |
| - 20 | 总银 | mg/L | 0.5 |  |

6.2 无组织废气排放标准表

| 污染物 | 排放限值 | 标准名称及编号 |
| --- | --- | --- |
| 氨（mg/m3） | 1.0 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3 |
| 硫化氢（mg/m3） | 0.03 |  |
| 氯气（mg/m3） | 0.1 |  |
| 臭气浓度（无量纲） | 10 |  |
| 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%） | 1 |  |

6.3 有组织废气排放标准表

| 6.4 噪声排放标准表 类别 | 检测项目 | 标准限值 |  | 标准名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放量（kg/h） | 排放浓度（无量纲） |  |
| 有组织废气 | 氨 | 14 | / | 《恶臭污染物排放标准》 GB 14554-93表2 |
|  | 硫化氢 | 0.90 | / |  |
|  | 臭气浓度 （无量纲） | / | 6000 |  |

| 检测项目 | 检测点位 | 类别 | 标准限值dB（A） |  | 标准名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界噪声 | 1#、2#、3#、4# | 2类 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 表1 |
| 敏感点噪声 | 5# | 2类 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》 GB 3096-2008 表1 |

# 7 验收监测内容

## 7.1 监测内容

7.1.1 水污染环境监测情况

表 7.1-1 水污染环境监测因子与监测频次一览表

| 类别 | 检测点位及编号 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 医院污水处理站处理设施废水总排口 | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群数、总余氯、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银、挥发酚 | 监测2天，每天采测4次瞬时样 |

7.1.2 大气污染环境监测情况

表 7.1-2 大气污染环境监测因子与监测频次一览表

| 类别 | 检测点位及编号 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 2#医院污水处理站下风向 | 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷 | 连续监测2天，每天采样4次，取其最大测定值 |
|  | 3#医院污水处理站下风向 |  |  |
| 有组织废气 | 1#医院污水处理站废气排气筒出口 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 监测2天，每天采测4个平行样 |

7.1.3 噪声污染环境监测情况

表 7.1-3 噪声污染环境监测因子与监测频次一览表

| 类别 | 检测点位及编号 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 1#厂界东侧外1m处 2#厂界北侧外1m处 3#厂界西侧外1m处 4#厂界南侧外1m处 | 厂界噪声 | 连续监测2天 昼、夜间各测1次等效A声级 |
|  | 5#医院西南侧居民点 | 敏感点噪声 |  |

## 7.2 监测分析方法及方法来源

监测方法、方法来源、使用仪器及检出限见表7-2。

- 表7-2  监测方法、方法来源及监测设备

| 类别 | 项目 | 检测方法及来源 | 设备名称、型号及编号 | 检出限或 检测范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 臭气浓度 | 环境空气与废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 | / | / |
| 无组织 废气 | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ-T 30-1999 | MH1205恒温恒流大气/颗粒物采样器201410088 TH-150C大气综合采样器201410030 V-1200可见分光光度计201410001 | 0.03mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 环境空气 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）第三篇第一章 | TH-150C大气综合采样器2014100303、2014100302 V-1200可见分光光度计201410001 | 0.001mg/m3 |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  | 0.01mg/m3 |
|  | 甲烷 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | G5 气相色谱仪 SPKJ/YQ002 | 0.06mg/m3 |
| 有组织废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | GH-60E型自动烟尘烟气测试仪YQ-046-5 V-1200可见分光光度计201410001 | 0.25mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 空气与废气监测分析方法（第四版）第五篇第四章 |  | 0.01mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 环境空气与废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 | / | / |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | AWA6228+ 多功能声级计201410078 | 20～132 dB(A) |
|  | 敏感点噪声 | 声环境质量标准 GB 3096 -2008 |  | 20～132 dB(A) |
| 废水 废水 | pH | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | PHBJ-260便携式PH计201410077 | 0-14 无量纲 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 50 mL酸式滴定管、 6B-10C智能回流消解仪201410074 | 4 mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 50 mL碱式滴定管、 SPX-80B生化培养箱201410072 | 0.5 mg/L |
|  | 色度 | 水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021 | 50 mL比色管 | 2倍 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | V-1200可见分光光度计201410001 | 0.025 mg/L |
|  | 总氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（方法2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）HJ 484-2009 |  | 0.004 mg/L |
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法（方法2 直接分光光度法） HJ 503-2009 |  | 0.01 mg/L |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87 |  | 0.004 mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-87 |  | 0.05 mg/L |
|  | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 | JKY-3AS红外测油仪201410004 | 0.06 mg/L |
|  | 石油类 |  |  |  |
|  | 粪大肠菌群数 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018 | SHP-250生化培养箱201410016 HSX-150恒温恒湿箱201410061 | 20 MPN/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89 | FA1004B万分之一分析天平201410021 | 4 mg/L |
|  | 总余氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 HJ 585-2010 | 5ml 微量滴定管 | 0.02mg/L |
|  | 总砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑 原子荧光法HJ 694-2014 | AFS-230E原子荧光光度计201410006 | 0.0003 mg/L |
|  | 总汞 |  |  | 0.00004 mg/L |
|  | 总镉 | 镉、铜和铅的测定 石墨炉原子吸收法 水和废水监测分析方法（第四版增补版）第三篇第四章 | TAS-990AFG原子吸收分光光度计（石墨炉）201410007 | 0.0001 mg/L |
|  | 总铅 |  |  | 0.001 mg/L |
|  | 总铬 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015 | TAS-990AFG原子吸收分光光度计201410007 | 0.03 mg/L |
|  | 总银 | 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB11907-89 |  | 0.03 mg/L |

- 8 监测质量保证和质量控制

- 8.1 质量保证及质量控制措施

- 为了确保检测数据的代表性、完整性、可靠性、准确性和精密性，对检测的全过程（包括布点采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。

- （1）严格按照验收检测方案的要求开展检测工作。

- （2）合理布设检测点，保证各检测点位布设的代表性。

- （3）采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

- （4）确保在正常工况下开展验收检测并如实记录工况。

- （5）检测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；检测人员经考核合格后并被授权进行采样活动。

- （6）现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境检测技术规范》和《环境空气检测质量保证手册》的要求进行质量控制。

- （7）检测报告严格实行三级审核制度。

- （8）验收检测采样和分析人员，具有环境检测资质合格证；检测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。

- 8.2 气体检测分析过程中的质量保证和质量控制

- （1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

- （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30 %-70 %之间）。

- （3）为了确保检测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对检测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。

- （4）验收检测时布点、采样、样品运输、分析、数据处理、报出均按《环境检测技术规范》中气、噪声的质控要求进行。

- （5）合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和代表性。

- （6）采样人员严格遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

- 8.3 噪声检测分析过程中的质量保证和质量控制

- （1）噪声检测仪使用精密度为2型及2型以上的积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

- （2）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5 m/s的气象条件下进行。

- （3）厂界噪声测量按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中有关规定检测方法进行。

8.4 监测报告审核

- （1）严格按照验收监测方案和审查纪要的要求开展监测工作；

- （2）合理布设监测点，保证各监测点布设的科学性和可比性；

- （3）采样人员严格遵守采样操作程序，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品；

- （4）监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；所有监测仪器、量具均经国家计量部门检定合格并在有效期内使用；

- （5）水样测定过程中按技术规定进行平行样、加标样和质控样测定；噪声测定前后须校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行控制；

- （6）分析报告严格实行三级审核制度。

# 9 验收监测结果

## 9.1 生产工况

本项目验收监测期间，由现场监测人员对生产工况进行了监督，验收检测期间该项目住院综合楼运行稳定、污水处理设施运行正常，满足验收监测的要求。实际工况见表9-1。

表9-1 验收监测期间工况记录表

| 类别 | 设计量 | 监测日期 | 监测期间实际量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊量 | 876人/天 | 2024.9.24 | 861人 |
|  |  | 2024.9.25 | 870人 |
| 住院床位数 | 550张 | 2024.9.24 | 458 |
|  |  | 2024.9.25 | 460 |
| 污水处理量 | 500m3/天 | 2024.9.24 | 385m3 |
|  |  | 2024.9.25 | 390m3 |

## 9.2 废水排放监测与处理设施效果监测结果及评价

1、监测结果                         单位：mg/L

| 项 目 样品 编 号 时间 时 点位 | 处理设施总排口 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9月24日 |  |  |  |  |
|  | 240924A1-1 | 240924A1-2 | 240924A1-3 | 240924A1-4 | 日均值 |
| pH（无量纲） | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.6-7.8 |
| 化学需氧量 | 44 | 45 | 47 | 43 | 45 |
| 五日生化需氧量 | 14.6 | 13.6 | 14.0 | 12.2 | 13.6 |
| 氨氮 | 3.17 | 3.47 | 3.01 | 3.27 | 3.23 |
| 总氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 挥发酚 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| 六价铬 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.011 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.38 | 0.38 |
| 色度 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 动植物油 | 0.62 | 0.66 | 0.51 | 0.47 | 0.56 |
| 石油类 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | 0.08 |
| 粪大肠菌群数 | 3.5×103 | 2.8×103 | 3.5×103 | 2.2×103 | 3.0×103 |
| 悬浮物 | 44 | 41 | 45 | 40 | 43 |
| 总余氯 | 0.61 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.59 |
| 总砷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总汞 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总镉 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 总铅 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 总铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总银 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

| 项 目 样品 编 号 时间 时 点位 | 处理设施总排口 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9月25日 |  |  |  |  |
|  | 240925A1-1 | 240925A1-2 | 240925A1-3 | 240925A1-4 | 日均值 |
| pH（无量纲） | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 7.6-7.9 |
| 化学需氧量 | 41 | 44 | 40 | 43 | 42 |
| 五日生化需氧量 | 11.9 | 13.6 | 11.5 | 14.5 | 12.9 |
| 氨氮 | 2.91 | 2.99 | 3.32 | 3.14 | 3.09 |
| 总氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 挥发酚 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| 六价铬 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.011 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.38 |
| 色度 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 动植物油 | 0.71 | 0.55 | 0.68 | 0.89 | 0.71 |
| 石油类 | 0.13 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 0.07 |
| 粪大肠菌群数 | 3.5×103 | 4.3×103 | 4.3×103 | 3.5×103 | 3.9×103 |
| 悬浮物 | 42 | 37 | 39 | 41 | 40 |
| 总余氯 | 0.50 | 0.49 | 0.45 | 0.50 | 0.48 |
| 总砷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总汞 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总镉 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 总铅 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 总铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总银 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

- 2、结论

按照《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2预处理标准进行评价，旺苍县人民医院医技综合用房建设项目竣工环保验收监测，医院污水处理站处理设施废水总排口pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群数、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银、挥发酚等指标9月24-25日连续两天检测数据表明均达标，色度、氨氮、总余氯无评价标准。

## 9.3 废气排放监测与处理设施效果监测结果及评价

1、废气有组织排放监测结果

| 检测 点位 | 监测 项目 | 检测 日期 | 频次 | 标况风量(m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率 (Kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#医院污水处理站废气排气筒出口 | 氨 | 9月24日 | 一次 | 1263 | 8.3 | 0.01 |
|  |  |  | 二次 | 1265 | 7.6 |  |
|  |  |  | 三次 | 1267 | 8.0 |  |
|  |  |  | 四次 | 1268 | 8.9 |  |
|  |  |  | 平均值 | 1266 | 8.2 |  |
|  |  | 9月25日 | 一次 | 1673 | 8.1 | 0.01 |
|  |  |  | 二次 | 1670 | 8.5 |  |
|  |  |  | 三次 | 1670 | 9.1 |  |
|  |  |  | 四次 | 1677 | 7.6 |  |
|  |  |  | 平均值 | 1673 | 8.3 |  |
| 1#医院污水处理站废气排气筒出口 | 硫化氢 | 9月24日 | 一次 | 1252 | 0.41 | 5.3×10-4 |
|  |  |  | 二次 | 1257 | 0.43 |  |
|  |  |  | 三次 | 1264 | 0.43 |  |
|  |  |  | 四次 | 1266 | 0.40 |  |
|  |  |  | 平均值 | 1260 | 0.42 |  |
|  |  | 9月25日 | 一次 | 1687 | 0.40 | 7.1×10-4 |
|  |  |  | 二次 | 1683 | 0.41 |  |
|  |  |  | 三次 | 1681 | 0.42 |  |
|  |  |  | 四次 | 1676 | 0.43 |  |
|  |  |  | 平均值 | 1682 | 0.42 |  |
|  | 臭气 浓度 （无量纲） | 9月24日 | 一次 | / | 416 | / |
|  |  |  | 二次 | / | 549 |  |
|  |  |  | 三次 | / | 354 |  |
|  |  |  | 四次 | / | 478 |  |
|  |  |  | 平均值 | / | 449 |  |
|  |  | 9月25日 | 一次 | / | 630 | / |
|  |  |  | 二次 | / | 309 |  |
|  |  |  | 三次 | / | 549 |  |
|  |  |  | 四次 | / | 354 |  |
|  |  |  | 平均值 | / | 406 |  |

2、废气有组织排放结论

按照《恶臭污染物排放标准》 GB 14554-93表2标准进行评价，旺苍县人民医院医技综合用房建设项目竣工环保验收监测，医院污水处理站废气排气筒出口氨、硫化氢、臭气浓度等指标9月24-25日连续两天监测数据表明均达标。

3、废气无组织排放监测结果            单位：mg/m3

| 采样时间 | 点位名称 | 项目 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一次 | 二次 | 三次 | 四次 |
| 9月24日 | 2#医院水处理站下风向 | 氨 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.33 |
|  |  | 硫化氢 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.015 |
|  |  | 臭气浓度（无量纲） | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 氯气 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 甲烷（%） | 1.65×10-4 | 1.76×10-4 | 1.71×10-4 | 1.79×10-4 |
|  | 3#医院水处理站下风向 | 氨 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.39 |
|  |  | 硫化氢 | 0.008 | 0.011 | 0.014 | 0.016 |
|  |  | 臭气浓度（无量纲） | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 氯气 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 甲烷（%） | 1.69×10-4 | 1.78×10-4 | 1.68×10-4 | 1.62×10-4 |
| 9月25日 9月25日 | 2#医院水处理站下风向 | 氨 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.36 |
|  |  | 硫化氢 | 0.010 | 0.011 | 0.015 | 0.017 |
|  |  | 臭气浓度（无量纲） | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 氯气 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 甲烷（%） | 1.70×10-4 | 1.72×10-4 | 1.87×10-4 | 1.73×10-4 |
|  | 3#医院水处理站下风向 3#医院水处理站下风向 | 氨 | 0.28 | 0.30 | 0.37 | 0.33 |
|  |  | 硫化氢 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.016 |
|  |  | 臭气浓度（无量纲） | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 氯气 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 甲烷（%） | 1.72×10-4 | 1.61×10-4 | 1.60×10-4 | 1.71×10-4 |

- 4、废气无组织排放结论

按照《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3标准进行评价，旺苍县人民医院医技综合用房建设项目竣工环保验收监测，2#、3#医院污水处理站下风向氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷等指标9月24-25日连续两天监测数据表明均达标。

## 9.4 噪声排放监测与处理设施效果监测结果及评价

1、监测结果                     单位：dB（A）

| 检测 点位 | 检测 日期 | 检测时段 | 主要声源 | 生产时 | 停产时 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 9月24日 | 昼间 | 社会、风机 | 56.1 | 52.3 | 54 |
|  |  | 夜间 | 风机 | 47.0 | 40.8 | 46 |
|  | 9月25日 | 昼间 | 社会、风机 | 58.4 | 52.8 | 57 |
|  |  | 夜间 | 风机 | 49.1 | 43.8 | 47 |
| 2# | 9月24日 | 昼间 | 社会、风机 | 58.2 | 51.4 | 57 |
|  |  | 夜间 | 风机 | 47.8 | 39.5 | 47 |
|  | 9月25日 | 昼间 | 社会、风机 | 57.7 | 52.8 | 56 |
|  |  | 夜间 | 风机 | 47.5 | 40.6 | 46 |
| 3# | 9月24日 | 昼间 | 社会、风机 | 56.2 | 49.1 | 55 |
|  |  | 夜间 | 风机 | 48.0 | 39.5 | 47 |
|  | 9月25日 | 昼间 | 社会、风机 | 57.6 | 51.1 | 57 |
|  |  | 夜间 | 风机 | 46.9 | 39.3 | 46 |
| 4# | 9月24日 | 昼间 | 社会、风机 | 57.1 | 51.5 | 56 |
|  |  | 夜间 | 风机 | 46.2 | 39.6 | 45 |
|  | 9月25日 | 昼间 | 社会、风机 | 58.8 | 51.2 | 58 |
|  |  | 夜间 | 风机 | 48.0 | 41.6 | 47 |
| 5#（敏感点） | 9月24日 | 昼间 | 社会、风机 | 55.0 | / | 55 |
|  |  | 夜间 | 风机 | 44.6 | / | 45 |
|  | 9月25日 | 昼间 | 社会、风机 | 55.7 | / | 56 |
|  |  | 夜间 | 风机 | 45.3 | / | 45 |
| 备注：检测时，9月24日，天气阴，风速1.2m/s；9月25日，天气晴，风速1.0m/s。厂界噪声点位于厂界外1米处，敏感点噪声点位位于住户外1m处。 |  |  |  |  |  |  |

- 2、结论

按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 中2类和《声环境质量标准》GB 3096-2008 表1中2类标准进行评价，旺苍县人民医院医技综合用房建设项目竣工环保验收监测，4个厂界噪声点和1个敏感点噪声在9月24-25日连续两天检测数据表明昼、夜间等效A声级均达标。

## 9.5 总量控制

广元市生态环境局出具的该项目的环评批复中，没有下达该项目的总量控制指标。

- 10 环境管理检查结果

# 10.1 环境管理

10.1.1 环境管理组织机构及人员设置

- 1、机构组成

根据本工程的实际情况，在建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。工程投入运营后，环境管理机构由后勤管理部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保局的监督和指导。

- 2、环保机构定员

施工期在建设工程指挥部设 1~2 名环境管理人员。营运期应在后勤管理部门下设专门的环保机构，并设专职的环保管理人员 1 名，污水处理站操作人员 1 名，垃圾处置人员1名，绿地养护人员 1 名。

- 10.1.2 施工期环境管理

1、环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。

2、对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。

3、按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

4、土建工程需要土石方的挖掘与运输、管道挖沟、施工建材机械等占地，对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。

5、合理布置施工场内的机械和设备，把噪声较大的机械设备布置到远离居民的地点。

- 10.1.3 运营期环境管理

经调查，本项目目前施工期已结束，正在进行运营调试。运营期间环境管理工作如下：

1、搞好环境教育，组织贯彻国家及地方的环保方针等，提高全体职工的环保意识。

2、制定环保规章制度并监督执行，确保各污染物排放指标，建立环境保护档案。

- 3、制定环境污染事故的防范、应急预案和措施。

4、加强污水处理站的维护，确保污水处理系统正常运行。加强污水处理站废气管道收集系统的维护和检查工作，杜绝污水处理站臭气排放。

5、做好医疗废物的分类收集、运输和处置工作，防止因医疗废物导致疾病传播和环境污染事故，特别是防止医疗废物流向社会非法加工利用。对工作人员进行培训，提高全体工作人员对医疗废物管理的认识。对从事医疗废物分类收集、贮存、运送等工作人员和管理人员，进行相应法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

- 10.2 与环评批复落实情况

本次验收与环评批复落实情况见下表。

表 10.2-1 环评批复及落实情况对照表

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 完善医院排水体制设计和建设，完善各类废水分类收集、处理措施。医院综合废水排入医院污水处理站(采用“一级强化+C102消毒”工艺)处理后达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2预处理标准要求后排入市政污水管网，经旺苍县污水处理厂处理达标后排入东河。制定并落实污水处理站扩建期间医院废水处置保障措施，避免污水事故排放。对污水处理池、医废暂存间等重点防渗区域，按报告书提出的措施做好防渗处理工作，防止污染地下水。 | 完善医院排水体制设计和建设，完善各类废水分类收集、处理措施。医院综合废水排入医院污水处理站(采用“一级强化+紫外线消毒”工艺)处理后达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2预处理标准要求后排入市政污水管网，经旺苍县污水处理厂处理达标后排入东河。制定并落实污水处理站扩建期间医院废水处置保障措施，避免污水事故排放。对污水处理池、医废暂存间等重点防渗区域，按报告书提出的措施做好防渗处理工作，防止污染地下水。 |
| 2 | - 落实废气污染防治措施。污水处理站采用地埋、密闭结构，所产生的恶臭气体收集后经活性炭吸附、紫外线消毒处理后达标排放;负压吸引系统真空泵废气经紫外线消毒处理后引至楼顶达标排放;加强地下停车场机械通风，排风口位于地面绿化带内。 | 落实了废气污染防治措施。污水处理站采用地埋、密闭结构，所产生的恶臭气体收集后经活性炭吸附、紫外线消毒处理后达标排放;负压吸引系统真空泵废气经紫外线消毒处理后引至楼顶达标排放;加强地下停车场机械通风，排风口位于地面绿化带内。 |
| 3 | 落实固体废物污染防治措施。医疗危险废物和一般固体废物分区堆放、储存和处理，加强医疗废物管理，按照危险废物相关法律法规规范收集、储存和转运，实施危险废物联单转移制度，由有资质的单位进行无害化处理，生活垃圾一起由环卫部门及时清运。 | 落实了固体废物污染防治措施。医疗危险废物和一般固体废物分区堆放、储存和处理，加强医疗废物管理，按照危险废物相关法律法规规范收集、储存和转运，实施危险废物联单转移制度，由旺苍洁达医疗废弃物治理服务有限公司进行无害化处理，生活垃圾一起由环卫部门及时清运。 |
| 4 | 落实噪声污染防治措施。施工期间合理安排施工计划，施工场周围设置临时声屏障，防止施工噪声扰民。营运期对风机、冷却塔、泵等高噪声设备应采取有效的降噪措施，选用低噪声设备，采取隔声、减震、消声等措施，确保场界噪声达标;结合外环境关系及敏感点位置，合理优化高噪声源布置。 | 落实噪声污染防治措施。施工期间合理安排施工计划，施工场周围设置临时声屏障，防止施工噪声扰民。营运期对风机、冷却塔、泵等高噪声设备应采取有效的降噪措施，选用低噪声设备，采取隔声、减震、消声等措施，确保场界噪声达标;结合外环境关系及敏感点位置，合理优化高噪声源布置。 |
| 5 | 落实环境风险防范措施。按照报告书要求，落实并强化各项环境风险防范措施及应急预案，保障应急处理系统正常运行，加强对各项环保设施的运行及维护管理，关键设备和零部件应配备足够的备用件，确保其稳定、正常运行，避免事故性排放。 | 落实环境风险防范措施。按照报告书要求，落实并强化各项环境风险防范措施及应急预案，保障应急处理系统正常运行，加强对各项环保设施的运行及维护管理，关键设备和零部件应配备足够的备用件，确保其稳定、正常运行，避免事故性排放。 |

- 10.3 本章小结

建设单位严格按照管理体系要求进行了本项目的环境管理，严格执行了“环境影响评价”和“三同时”制度。在施工期采取的环境管理和监理措施落实到位，自运营以来环保管理机构与管理制度健全，环境保护相关档案资料齐备，保存完整。从现场调查的情况来看，本项目的环境保护工作取得了较好的效果，没有因环境管理失误对环境造成不良影响。建议按照环境影响报告的要求，在项目的运营期继续落实相关监测计划，定期进行相关环境监测工作。

# 11 公众意见调查

- 11.1.1 调查对象

本次公众意见的调查对象为医院周边群众，主要采取现场听取意见和问卷调查方式。

- 11.1.2 调查方法

本次公众意见调查以现场发放调查表的形式为主，由项目组成员踏勘现场，在医院周围走访当地群众，介绍说明工程的相关情况，并现场直接发放公众意见征询表征询公众意见；同时在现场调研过程中与有关管理部门和群众进行交流作为辅助方式。

- 11.1.3 调查内容

表 11.1-1 竣工环境保护验收公众意见调查表

- 11.1.4 调查对象合理性分析

接受调查的人员主要为项目附近的居民，长期生活在项目地附近，对项目地现场情况熟悉，调查对象涵盖项目所在周边区域和受本项目直接影响的环境敏感点，被调查者积极参与公众意见调查，问卷返回率100%，本次公众参与问卷调查对象具有一定的参与性和代表性。

- 11.1.5 公众意见调查结果

共发放调查表10份，回收10份，调查结果有效。100 %的被调查公众表示项目施工期对环境没有污染；100 %的被调查公众表示项目生产和施工期对自己生活和生产无影响；100 %的被调查公众表示项目目前对环境无影响；100 %的被调查公众表示项目产生的废气对大气没有影响；100 %的被调查公众表示项目产生的废水对水环境没有影响；100 %的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作没有影响；100 %的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响；100 %的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。周围居民对该项目的环境保护工作是满意的，认为该项目基本不会影响区域环境质量和人民生活，对该项目竣工环保验收是同意的。

- 11.1.6 公众调查意见及其反馈

问卷调查结果表明，公众总体上对项目建设采取的环境保护工作是持肯定态度的。建议建设单位加强沟通，避免出现纠纷。

11.2 环保投诉情况调查

调查结果表明：本项目施工期及运营期没有污染事故及扰民事件发生，亦未收到环保投诉。

11.3 本章小结

根据对公众的问卷调查、对周边居民的走访调查及对环境主管部门的电话调查，本项目相关环境信息公开程度较高，周边居民总体上对本项目环境保护工作是满意的。但建设单位应继续加强项目运行过程中的环境保护工作，取得居民的谅解，避免环境扰民及投诉事件的发生。

# 12 结论及建议

## 12.1 结论

### 12.1.1验收监测结果及分析

（1）废水

按照《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2预处理标准进行评价，旺苍县人民医院医技综合用房建设项目竣工环保验收监测，医院污水处理站处理设施废水总排口pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群数、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银、挥发酚等指标9月24-25日连续两天检测数据表明均达标，色度、氨氮、总余氯无评价标准。

（2）有组织废气

按照《恶臭污染物排放标准》 GB 14554-93表2标准进行评价，旺苍县人民医院医技综合用房建设项目竣工环保验收监测，医院污水处理站废气排气筒出口氨、硫化氢、臭气浓度等指标9月24-25日连续两天监测数据表明均达标。

- 无组织废气

按照《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3标准进行评价，旺苍县人民医院医技综合用房建设项目竣工环保验收监测，2#、3#医院污水处理站下风向氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷等指标9月24-25日连续两天监测数据表明均达标。

（4）噪声

按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 中2类和《声环境质量标准》GB 3096-2008 表1中2类标准进行评价，旺苍县人民医院医技综合用房建设项目竣工环保验收监测，4个厂界噪声点和1个敏感点噪声在9月24-25日连续两天检测数据表明昼、夜间等效A声级均达标。

（5）固体废弃物

医院的固体废物主要包括生活垃圾、医疗垃圾以及污水处理站的污泥。其中产生的生活垃圾由各垃圾收集点收集后，日产日清，由环卫部门统一清运处置；

产生的医疗废物暂存在医废暂存间后，集中由旺苍洁达医疗废弃物治理服务有限公司处置；

污水处理站产生的在线废液暂存与危废暂存间，待量大后与有资质单位签订处置协议处置；污水处理站产生的剩余污泥待量大后需要处理时与有资质单位签订处置协议处置。

### 12.1.2 环境管理检查结论

该项目环保审批手续齐全，办理了排污许可证，编制了环境风险应急预案，基本落实了广元市生态环境局对该项目的环评批复要求。医院制定了《医院污水处理站管理制度》、《医疗废物管理制度》等环保管理制度。

### 12.1.3 总体结论

经现场检查和采样监测，旺苍县人民医院医技综合用房建设项目污水处理站出口废水监测结果、废气排放监测结果、厂界噪声监测结果、固废废物处置措施均达到验收执行标准和环评批复的要求，环境保护设施运行正常，污水处理站管理制度和监控记录全面，污染物能稳定达标排放。

综上所述，该项目通过竣工环境保护验收。

## 12.2 建议

（1）继续加强对污水处理站检修、维护工作，坚持持续开展自行监测划，确保污染物长期稳定达标排放。

（2）及时与有资质处理在线废液的单位签订处置合同，与有资质处理污水处理站污泥的单位签订处置合同，对在线废液与污水处理站产生的剩余污泥及时进行处置，确保在需要转运时能及时转运危险废物。

（3）建设单位应严格落实自行监测计划，定期进行环境质量现状与污染源排放监测。

# 13 附表、附图与附件

- 附表：

- 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

- 附图：

附图 1 项目地理位置图

附图 2 监测点位示意图

附图 3 平面布置图

- 附件：

附件1  环评批复文件

附件2  执行环保标准的函

附件3  排污许可证

附件4  医疗废物委托处置合同书（旺苍洁达医疗废弃物治理服务有限公司）

附件5  医疗废物转运情况

附件6  在线监测设备验收备案资料

附件7 污水处理站设施运行记录

附件8 突然环境风险应急预案备案表

附件9 验收检测报告

附件10 公众意见调查表

附件13 验收意见及验收组签到表

附件14 公示截图

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）:旺苍县人民医院                             填表人（签字）:                         项目经办人（签字）:

| 建设 项目 | 项目名称 |  | 旺苍县人民医院医技综合用房建设项目 |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 无 |  |  |  |  |  | 建设地址 |  |  |  | 旺苍县东河镇新华街471号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  | 11、医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、疗养院等其他卫生机构 |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | ¨新建 þ改扩建 ¨技术改造 ¨迁建 |  |  |  |  |  | 项目所在地经纬度 |  |  |  | E：105.282858；N：32.229797 |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 门诊876人/天 住院床位数550张 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 门诊876人/天 住院床位数550张 |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 四川华睿川协管理咨询有限责任公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 广元市生态环境局 |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 广环审［2017］43号 |  |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  | 报告书 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2012-8 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2013-4 |  |  |  |  |  |  | 排污许可证申报时间 |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 旺苍县人民医院 目 |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  | 四川恒宇环境节能检测有限公司 |  |  |  |  |  |  | 验收检测时工况 |  |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 4980 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 78.6 |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 1.58 % |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 4980 |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  | 123.6 |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 2.48 % |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 50 |  | 废气治理（万元） |  | 24 | 噪声治理（万元） |  |  | 3 |  | 固体废物治理（万元） |  | 0.1 |  |  | 地下水（万元） |  | 10 | 其他（万元） |  | 30 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  | 8760h/a |  |  |  |
|  | 运营单位 |  | 旺苍县人民医院 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 125107224512797252 |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2024.9.24-9.25 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身消减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放总量（7） |  | 本工程“以新带老”消减量（8） |  |  | 全厂实际排放量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代消减量（11） |  | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。      3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年